# 부록. 대형 물류창고의 소방시설

이 부록은 1급·특급 소방안전관리대상물에 해당하는 물류창고에 설치되는 소방시설을 정리한 것으로, 「제3절 공격·방어전술 운용」의 부속 자료이다. 설계 관점이 아니라 소방대가 현장에서 쓰는 관점으로 썼다. 설비마다 근거·위치·판독과 활용, 그리고 그 설비가 실제 사고에서 무력화된 방식을 함께 적었다.
2급·3급 대상물에만 설치되는 설비(간이스프링클러설비, 단독경보형 감지기, 비상경보설비)는 다루지 않는다.

## 1. 등급 판정과 등급으로 알 수 있는 것

| 등급 | 해당 요건 (아파트 제외) | 물류창고 해당 예 |
| --- | --- | --- |
| 특급 | 연면적 10만㎡ 이상 30층 이상(지하층 포함) 또는 높이 120m 이상 | 2021년 이천 물류센터 12만 7천㎡ |
| 1급 | 연면적 1만5천㎡ 이상 지상층 11층 이상 가연성 가스 1천톤 이상 저장·취급 | 경기도 대형 물류창고의 대부분 |

연면적 1만5천㎡ 미만은 2급으로 내려가며 이 부록의 대상이 아니다. 제3절이 전제하는 규모(방화구획 3,000㎡, 진입거리 100m 이상)와 경계가 대체로 맞는다.

### □ 등급을 알면 도착 전에 정해지는 것

▪방재실이 따로 있고 소방안전관리자가 그 방재실에서 근무한다. 2급·3급은 감지기를 경비실에 두고 경비원이 겸직하는 경우가 많다. 1급·특급 물류창고에서는 도착 즉시 "소방안전관리자를 부르라"고 지목해 부를 수 있다

▪소방계획서가 작성·비치되어 있다. 도면, 설비 계통, 위험물 위치가 여기에 있다

▪자위소방대와 초기대응체계가 편성되어 있다. 1급 중 연면적 3만㎡ 이상은 TYPE-Ⅰ, 그 미만은 TYPE-Ⅱ로 편성한다

▪특급은 소방안전관리보조자도 선임한다. 방재실에 두 사람 이상이 있을 수 있다

▪자체점검(종합점검) 이력이 남아 있다. 설비의 최근 상태를 확인할 수 있는 기록이다

제3절 Ⅰ-1의 「도착 후 10분 판단 절차」에서 T+3~6분에 방재실 설비를 판독하고 관계인에게 여덟 가지를 묻는 절차는 이 조건 위에서 성립한다. 등급을 사전대응계획 첫 줄에 적어 둔다.

## 2. 설치 대상 판별표

도착 전에 "이 건물에 무엇이 있어야 하는가"를 역산하는 표이다. 있어야 할 것이 없으면 그 자체가 판단 정보가 된다.

| 설비 | 설치 기준 | 1급·특급 물류창고에서 |
| --- | --- | --- |
| 스프링클러설비 | 창고시설(물류터미널 제외) 연면적 5,000㎡ 이상 전 층 랙식 창고(천장 높이 10m 초과) 바닥면적 합계 1,500㎡ 이상 | 반드시 있다 |
| 옥내소화전설비 | 연면적 기준 등 | 반드시 있다 |
| 옥외소화전설비 | 연면적 기준 등 | 대부분 있다 |
| 자동화재탐지설비 | 연면적 기준 등 | 반드시 있다 |
| 비상방송설비 | 연면적 3,500㎡ 이상 등 | 반드시 있다 |
| 연결송수관설비 | 층수 5층 이상이고 연면적 6,000㎡ 이상 등 | 단층·저층은 없는 경우가 많다 |
| 무선통신보조설비 | 지하가 연면적 1,000㎡ 이상 지하층 바닥면적 합계 3,000㎡ 이상 → 지하 전층 지하층 3층 이상이고 합계 1,000㎡ 이상 → 지하 전층 | 지상층에는 없다. 지하층이 있는 물류센터만 |
| 소화수조·저수조 | 연면적 기준 등 | 대부분 있다 |
| 제연설비 | 층·용도별 기준 | 구역에 따라 다르다 |

▪연결송수관과 무선통신보조설비는 있고 없고가 갈린다. 이 둘의 유무를 사전대응계획에 반드시 기재한다. 현장에서 찾기 시작하면 늦는다

▪옥내·옥외소화전, 소화수조, 제연설비의 창고시설 세부 설치기준은 법령 원문 대조가 필요하다. 관서에서 확정하여 표를 채운다

## 3. 소화설비

| 라지드롭형 스프링클러설비 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 「창고시설의 화재안전성능기준(NFPC 609)」. 2024년 1월 1일 시행. 창고시설에는 라지드롭형 헤드를 습식으로 설치한다. 위치 천장 아래 배관. 유수검지장치(알람밸브)는 구역별 밸브실, 작동 표시는 방재실 수신기. 판독과 활용 수원 산정이 헤드당 3.2㎥이므로 역산하면 헤드 1개 방수량은 약 160 L/min이다. 설계 기준개수 30개는 약 4,800 L/min으로, 소방대 65mm 관창 여섯 개분에 해당한다. 작동 헤드가 30개를 넘으면 설비가 설계 범위를 벗어난 것으로 판정한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 제어밸브 폐쇄. 미국 NFPA 통계에서 스프링클러가 작동하지 않은 화재의 59%는 누군가 설비를 정지시켜 둔 경우였다. 2021년 이천 물류센터 화재에서는 관계자의 수신기 조작으로 최초 발화 후 약 8분간 작동하지 않았다. |  |

| 화재조기진압용 스프링클러설비(ESFR) |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 「화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103B)」. 수원은 Q = 12 × 60 × K√10P 로 산정한다. 헤드 12개가 60분간 작동하는 것이 설계 조건이다. 위치 천장 아래. 적재높이와 헤드 사이에 정해진 이격이 확보되어야 성능이 나온다. 판독과 활용 헤드 1개 방수량이 K계수와 방수압력에 따라 350~650 L/min에 이른다. 4~5개만 열려도 65mm 관창 두세 개분의 물이 화점 바로 위에서 아래로 들어가고 있는 상태이다. 12개를 넘으면 설계 범위 초과로 판정한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 적재높이 초과, 랙 상단과 헤드 사이 이격 미확보, 조명·덕트·닥트류에 의한 살수 장애. 설계 조건을 벗어난 적재는 외부에서 확인되지 않으므로 관계인에게 묻는다. |  |

| 인랙 스프링클러헤드 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 NFPC 609. 랙식 창고는 라지드롭형 헤드를 랙 높이 3m 이하마다 설치한다. 수평거리 15cm 이상의 송기공간이 있는 랙식 창고는 그 헤드를 송기공간에 설치할 수 있다. 위치 랙 내부의 단 사이, 그리고 파렛트와 파렛트 사이·랙 배면의 수직 틈(송기공간). 판독과 활용 인랙 헤드의 유무가 상단 화점 대응을 가른다. 없는 고단 랙은 지상 관창으로 최상단을 제압할 수 없으므로 개구부 대량방수와 방수총으로 전환한다. 도착 시 관계인에게 설치 여부를 확인한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 송기공간 폐색. 비닐 랩 전면 포장, 솔리드(막힌) 선반, 통로 쪽으로 밀려 나온 과적이 원인이다. 막히면 물이 하단 적재물에 도달하지 못하고 화재는 위 대신 옆으로 번진다. |  |

| 준비작동식 스프링클러설비 (냉동·냉장 구획) |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 저온 구획은 배관 동결 때문에 습식을 쓸 수 없다. 급속 동결 우려가 있는 구역에는 더블 인터록 준비작동식을 적용한다. 위치 프리액션밸브실. 감지기 계통과 배관 공기압 감시 계통이 별도로 있다. 판독과 활용 감지기 작동과 헤드 개방이 모두 있어야 물이 나온다. 습식보다 살수 개시가 늦는 것이 정상이다. 도착 시 밸브실에서 배관에 물이 찼는지를 확인한다. 물이 늦게 나오는 것을 고장으로 단정하지 않는다. |
| ▲ 무력화되는 방식 감지 지연으로 밸브가 열리지 않음, 공기압 상실에 의한 오작동 차단, 밸브 수동 정지. 저온 구획은 냉연기와 결빙으로 상태 확인 자체가 어렵다. |  |

| 옥내소화전설비 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4. 위치 벽면 소화전함. 대공간에서는 기둥과 출입구 부근에 배치된다. 판독과 활용 진입거리를 줄이는 데 쓴다. 다만 건물에 비치된 호스와 관창은 사용하지 않는다. 소방대가 가져간 호스를 쓴다. 진입할 때 따라 들어온 호스를 되짚어야 밖으로 나올 수 있기 때문이다. |
| ▲ 무력화되는 방식 적재물로 소화전함이 막힘, 호스 노후와 미점검, 함 앞 통로에 파렛트 적치. |  |

| 옥외소화전설비 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 별표 4. 위치 건물 외곽 야드. 포장면과 조경 경계 부근. 판독과 활용 급수 편성의 1차 계통이다. 위치·구경·유량을 사전대응계획에 기록해 두고, 부족하면 중계송수나 물탱크차 셔틀을 처음부터 편성한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 접안한 트레일러와 야적물로 접근 차단, 동절기 동결, 야간 위치 확인 곤란. 물류창고는 외곽 입지가 많아 공설 소화전 자체가 멀 수 있다. |  |

## 4. 경보·감지설비

| 자동화재탐지설비 — 수신기 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 별표 4. NFPC 609는 창고시설에 전층 경보방식을 적용한다. 위치 방재실. 1급·특급은 방재실이 별도로 있고 소방안전관리자가 상주한다. 판독과 활용 작동 구역, 작동 시각 이력, 스프링클러 유수검지장치 작동 표시를 읽는다. 제3절 Ⅰ-1 「스프링클러 상태 판정」의 1차 자료가 여기에서 나온다. 구역 번호가 건물 어디인지는 관계인만 알므로 반드시 관계인과 함께 읽는다. |
| ▲ 무력화되는 방식 경보 정지와 복구를 반복하는 조작. 2021년 이천 물류센터 화재에서는 관계자 네 명이 화재경보를 여섯 차례 고의로 정지시킨 것으로 입건되었다. 도착 즉시 조작 이력을 확인한다. |  |

| 감지기 (아날로그·공기흡입형) |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 물류창고에는 조기 감지를 위해 아날로그 방식 감지기 또는 광전 공기흡입형 감지기를 설치한다. 부착높이 20m 이상에 설치하는 아날로그 방식은 공칭감지농도 하한값이 감광률 5%/m 미만이어야 한다. 위치 천장면. 랙 상부와 천장 사이. 판독과 활용 감지 시각은 발화 시각이 아니다. 층고가 높고 랙이 조밀해 열과 연기가 감지기까지 도달하는 데 시간이 걸린다. 수신기의 최초 감지 시각에 그 지연을 더해 화재 경과를 추정한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 층고에 의한 감지 지연, 스프링클러 작동 후 수증기가 섞인 냉연기에 의한 감지 저하, 적재물 변경으로 인한 기류 경로 변화. |  |

| 비상방송설비 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 NFPC 609 — 경보설비 음향 향상과 전층 경보방식 적용. 위치 방재실 조작부. 구역별 스피커 계통. 판독과 활용 소방대의 내부 전달 수단으로 쓸 수 있다. 무전이 닿지 않는 구역에 철수 지시를 보내는 역방향 수단이 된다. 방재실을 확보하면 조작 방법을 관계인에게 먼저 확인해 둔다. |
| ▲ 무력화되는 방식 방재실이 연소·정전으로 상실되면 함께 못 쓴다. 앰프 전원 차단, 구역 선택 오조작. |  |

## 5. 소화활동설비

| 연결송수관설비 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 층수 5층 이상이고 연면적 6,000㎡ 이상인 건축물 등. 단층·저층 대형 창고에는 설치되지 않은 경우가 많다. 위치 건물 외부 송수구, 각 층 방수구. 판독과 활용 화점에 가장 가까운 방수구에서 전개하면 펌프차부터 이어지는 거리가 크게 줄어 마찰손실 문제가 사실상 해소된다. 방수구 설계 방수압력은 0.35 MPa 이상이나 실제로는 그보다 낮게 나오는 경우가 많으므로, 낮은 압력에서도 유량이 확보되는 고정유량 관창을 쓴다. |
| ▲ 무력화되는 방식 송수구 파손과 이물질 유입, 감압장치에 의한 압력 제한, 배관 내 이물질. 방수구에서 전개하기 전에 짧게 열어 이물질과 공기를 빼낸다. |  |

| 무선통신보조설비 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 지하가 연면적 1,000㎡ 이상, 지하층 바닥면적 합계 3,000㎡ 이상(지하 전층), 지하층 층수 3층 이상이고 합계 1,000㎡ 이상(지하 전층) 등. 위치 무선기기접속단자함. 지상 출입구 부근과 방재실. 판독과 활용 설치 대상이 지하 위주여서 지상층 대공간 창고에는 없다. 지하층이 있는 대형 물류센터만 해당한다. 있는 경우 도착 즉시 작동 여부를 확인하고, 없는 경우에는 제3절 Ⅰ-3 「통신 계획」의 중계 배치로 대체한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 증폭기 전원 차단, 단자함 파손, 지상 구역 미적용. 강구조와 조밀한 랙이 전파를 가두는 문제는 이 설비로도 지상층에서는 해결되지 않는다. |  |

| 제연설비·배연창 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 층·용도별 설치기준. 지붕 배연창과 측벽 배연구가 함께 있는 경우가 많다. 위치 지붕면 배연창, 측벽 배연구, 방재실 조작반. 판독과 활용 작동 여부는 확인하되 소방대가 임의로 열지 않는다. 스프링클러가 아직 유효한 구역에서 먼저 열면 천장부의 열이 빠져나가 헤드 작동이 늦어진다. 배연은 방어전술로 전환하여 화점 구역을 포기한 뒤에 실시한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 개방 장치 고장, 적재물 간섭, 조작반 전원 상실. 물류창고 지붕은 단열층이 두꺼워 소방대가 강제로 개방하는 방법은 사실상 쓸 수 없다. |  |

## 6. 소화용수설비

| 소화수조·저수조와 소화펌프 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 NFPC 609 수원 산정 — 라지드롭형 헤드당 3.2㎥(랙식 창고는 9.6㎥)에 기준개수 30개를 곱한다. 랙식 창고는 288㎥가 된다. 위치 지하 수조실과 펌프실. 상태 표시는 방재실. 판독과 활용 이 물은 스프링클러 몫으로 산정된 것이다. 소방대가 같은 수조에서 흡수하면 양쪽이 함께 빨리 마른다. 잔량과 흡입압 추세를 5분 간격으로 확인하고, 부족이 예상되면 중계송수나 물탱크차 셔틀을 미리 편성한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 소화펌프 미기동(전원·제어 계통), 충압펌프만 동작, 흡입측 이물질, 수조 수위 미보충. 설비가 물을 쓰는 동안 잔량은 계속 줄어든다. |  |

## 7. 건축 방화설비

| 방화구획과 방화셔터 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 건축법. 자동식 소화설비가 설치된 창고는 바닥면적 3,000㎡ 이내마다 구획한다. 2020년 이천 물류창고 화재 이후 물품의 단순 보관시설은 방화구획 완화 대상에서 제외되었고, 완화를 받은 창고는 별도의 소방시설을 설치하도록 바뀌었다. 위치 구획 경계선. 하강 여부는 방재실 감시반 표시와 외부·내부 육안으로 확인한다. 판독과 활용 하강하지 않았으면 그 구획은 성립하지 않는 것으로 보고 다음 경계를 방어선으로 설정한다. 도면상의 구획을 그대로 신뢰하지 않는다. |
| ▲ 무력화되는 방식 하강 경로에 놓인 파렛트·지게차·적재물, 고임목으로 고정된 방화문, 덕트·배관·컨베이어 관통부 미폐쇄. 물류창고는 하역 동선 때문에 상시 개방 고정이 흔하다. |  |

| 방화벽과 파라펫 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 건축법. 미국 NFPA 221은 방화벽이 지붕면 위로 최소 760mm 돌출하거나, 그것이 없으면 벽 양쪽 한 경간의 구조부재가 벽과 같은 내화성능을 갖고 벽 양쪽 약 7.6m 범위의 지붕면을 별도로 보호하도록 요구한다. 위치 구획 경계와 지붕면 위 돌출부. 제3절 Ⅰ-7 「드론 관측 표준 항로」 3단계에서 확인한다. 판독과 활용 파라펫이 지붕면 위로 돌출되어 있지 않으면 지붕 데크를 통한 확대를 전제한다. 방화벽 하나를 방어선으로 신뢰하지 않고, 그 너머 다음 구획 경계나 건물 외곽을 2차 방어선으로 동시에 준비한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 파라펫 미돌출, 강판 데크 이음부와 기둥 접합부. 1982년 미국 K마트 물류센터 화재에서는 파열된 에어졸 용기가 화염을 끌고 날아 열려 있던 방화문을 통과했고, 이후 지붕이 붕괴하면서 스프링클러 배관이 파손되어 설비가 전부 정지했다. |  |

| 외벽·지붕 단열재와 샌드위치패널 |  |
| --- | --- |
| ［ 사진 ］ 사진 삽입 | 근거 2020년 이천 물류창고 화재 이후 벽과 지붕에 사용하는 단열재를 불연재료로 하도록 바뀌었다. 준공연도에 따라 심재가 다르다. 위치 외벽·지붕 패널의 강판 사이. 판독과 활용 유기 심재(발포폴리스티렌, 우레탄, 폴리이소시아누레이트)이면 강판 사이의 은폐 연소를 전제한다. 패널 수직 접합부에서 화염이나 짙은 연기가 반복해 나오면 심재가 타고 있다는 신호이다. 심재 종류를 관계인에게 확인한다. |
| ▲ 무력화되는 방식 강판이 물을 막아 표면 방수로는 꺼지지 않는다. 해당 패널을 뜯어내야 소화되며, 내측 강판이 박리되어 떨어지고 패널 전체가 탈락한다. |  |

## 8. 준공연도별 차이

같은 물류창고라도 언제 지었느냐에 따라 설비가 다르다. 사전대응계획에 준공연도를 적어 두면 도착 전에 무엇을 기대할 수 있는지가 정해진다.

| 구간 | 달라지는 것 |
| --- | --- |
| 2020년 이천 화재 이전 | 방화구획 완화를 폭넓게 받은 창고가 있다. 구획 하나가 매우 클 수 있다. 벽·지붕 단열재에 유기 심재를 쓴 경우가 많다. 창고시설 전용 화재안전기준이 없어 일반 스프링클러 기준으로 설계되었다. |
| 이천 화재 이후 (건축법 개정 반영) | 단순 보관시설은 방화구획 완화 대상에서 제외. 완화를 받은 창고는 별도의 소방시설을 설치. 공장·창고의 규모·업종에 따른 예외가 없어져 내화구조 적용이 확대. 벽·지붕 단열재는 불연재료. |
| 2024년 1월 1일 이후 (NFPC·NFTC 609 적용) | 라지드롭형 스프링클러헤드를 습식으로 설치. 랙식 창고는 랙 높이 3m 이하마다 인랙 헤드, 송기공간 설치 가능. 수원 저수량 상향(헤드당 3.2㎥, 랙식 9.6㎥). 경보 음향 향상과 전층 경보방식, 대형 유도등, 지하층·무창층 피난유도선. 아날로그 방식 또는 광전 공기흡입형 감지기. |

▪증축·용도변경 이력이 있으면 구역마다 적용 기준이 다를 수 있다. 한 건물 안에서 설비 사양이 갈리는 경우를 전제한다

▪준공연도는 관계인 확인보다 건축물대장이 정확하다. 사전대응계획 작성 때 확인해 둔다

## 9. 방재실 5분 판독 카드

도착 후 T+3~6분에 방재실에서 확인할 항목이다. 관계인과 함께 읽고 기록 담당을 붙인다. 이 표 한 장이 제3절의 스프링클러 상태 판정과 전술 결정의 근거가 된다.

| 확인 | 읽을 것 | 판단에 쓰이는 곳 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 작동 구역 — 수신기 화재표시 구역 번호와 건물 위치 | 화점 특정, 좌표 설정 |
| ☐ | 작동 헤드 수와 증가 추세 | 스프링클러 상태 판정 |
| ☐ | 최초 감지 시각과 유수검지장치 작동 시각 | 화재 경과 추정 |
| ☐ | 경보 정지·복구 조작 이력 | 설비 정지 여부, 조사 자료 |
| ☐ | 소화펌프 기동 상태와 토출압 | 설비 유효성 |
| ☐ | 소화수조 잔량과 감소 속도 | 급수 편성, 지속 가능 시간 |
| ☐ | 제어밸브 개폐 표시 전 계통 | 설비 정지 구역 확인 |
| ☐ | 방화셔터 하강 표시 | 방어선 설정 |
| ☐ | 제연·배연창 작동 표시 | 배연 판단 |
| ☐ | 무선통신보조설비 작동 여부(지하층) | 통신 계획 |
| ☐ | 재실자 인원점검 결과(관계인 명부) | 인명검색 개시 판단 |
| ☐ | 소방계획서와 도면 확보 | 전 항목 |

▪읽는 사람은 설비를 아는 대원으로 지정한다. 화재표시와 밸브 개폐 표시를 구분하지 못하면 판정이 뒤집힌다

▪한 번 읽고 끝내지 않는다. 헤드 수와 수조 잔량은 5분 간격으로 다시 읽어 추세를 본다

▪읽은 값을 지휘부 상황도에 그대로 옮긴다. 방재실에만 남은 정보는 없는 정보와 같다