# 제3절 공격·방어전술 운용

이 절은 제2절에서 산정한 층고·진입거리·연소면적·필요 방수량을 근거로 내부진입 여부를 결정하고, 호스라인을 구성하여 내부를 공격하는 방법과, 내부진입이 불가능한 상황에서 화재확대를 저지하는 방법을 다룬다.

물류창고는 적재형태가 랙 적재, 평적 적재, 자동화 보관설비, 대형 원통형 적재 등으로 다르고 같은 건물 안에서도 구역마다 다르다. 이 절의 판단기준은 적재형태와 구획 단위로 적용한다.

압력 단위는 kgf/㎠를 사용한다(1 kgf/㎠ ≒ 0.1 MPa). 이 절의 유량·압력·거리 수치는 별도 표기가 없으면 국내 소방호스 40mm·65mm, 펌프차 토출압 10 kgf/㎠, 관창압력 5 kgf/㎠를 기준으로 산출한 값이며, 관서 보유 장비의 실측값으로 대체하여 쓴다.

# Ⅰ. 공격전술

## 1. 공격전술 적용 판단

공격전술은 대원을 건물 내부에 투입하여 화점에 직접 방수함으로써 열방출률을 낮추고 연소확대를 차단하는 전술이다. 적용 여부는 확보한 방수량으로 지금의 화세를 감당할 수 있는지로 결정한다.

물류창고에서 이 판단이 어려운 이유는 두 가지이다. 첫째, 랙 화재는 연소면이 수직으로 확대되므로 바닥면적이 조금만 넓어져도 열방출률과 필요 방수량이 그보다 빠르게 증가한다. 둘째, 대공간과 고단 적재물 때문에 화점의 위치와 범위를 외부에서 확인하기 어렵다.

### □ 공격전술 적용 조건

다음 네 가지가 모두 확인될 때 공격전술을 적용한다.

▪목표 — 인명구조 대상이 있거나, 화점을 특정하여 직접 방수할 수 있다

▪접근 — 목표지점까지의 진입로와 퇴로를 확보할 수 있다

▪통제 — 확보된 방수량으로 현재 화세를 낮출 수 있다

▪복귀 — 진입대원이 활동 후 자력으로 복귀할 수 있다

네 가지 중 하나라도 확인되지 않으면 방어전술을 적용한다. 다음 중 하나가 확인되면 진행 중이던 공격도 방어로 전환한다.

▪화점까지 도달하는 데 관서가 정한 진입한계거리를 넘어 전진해야 한다(산정 근거는 「Ⅰ-7. 진입 깊이의 한계」)

▪스프링클러가 정상 작동 중인데도 화세가 이를 넘어섰다(작동 헤드 수가 설계 기준개수를 초과)

▪내부 활동 10분이 경과했는데 열화상 고온영역이 줄지 않는다

▪지붕을 통해 화염이 분출되고 있다

### □ 연소면적별 대응기준

연소면적은 화점이 확인된 구역에서 실제로 연소 중인 바닥면적을 말한다. 확인되지 않은 구역은 연소 중인 것으로 간주한다.

필요 방수량의 기준은 화재조기진압용 스프링클러의 설계 살수밀도에서 잡는다. 「화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103B)」은 헤드 12개가 60분간 작동하는 것을 수원 산정의 설계조건으로 두고 있고(Q = 12 × 60 × K√10P), 헤드 하나가 담당하는 면적이 10㎡ 내외이므로 설계 살수밀도는 대략 40~70 L/min·㎡가 된다. 헤드의 K계수와 방호면적은 해당 시설의 설비 설계도서에서 확인할 수 있으므로, 사전대응계획 작성 시 시설별 실제 값으로 다시 계산한다. 이는 화재 초기에, 적재물 바로 위에서, 아래로 떨어뜨렸을 때 랙 화재를 제압할 수 있다고 실물실험으로 확인된 양이다. 소방대는 그보다 늦게, 옆에서, 유실을 감수하며 물을 대므로 이 밀도를 하한으로 본다. 아래 표는 60 L/min·㎡를 적용한 값이다.

| 연소면적 | 규모 | 필요 방수량(하한) | 호스 구성 | 전술 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 약 10㎡ | 파렛트 몇 개 | 약 600 L/min | 40mm 2선 | 공격 |
| 약 100㎡ | 소형 구역 | 약 6,000 L/min | 65mm 간선 + 40mm 다수 펌프차 3대 이상 | 공격 한계 |
| 약 1,000㎡ | 방화구획의 3분의 1 | 약 60,000 L/min | 대유량 장비로도 부족 | 방어 |

▪위 방수량은 골판지·종이류 적재를 기준으로 한 하한이다. 플라스틱·발포수지류가 주 적재물이면 2~4배로 증가한다

▪적재높이가 높을수록 같은 바닥면적에서 열방출률이 커지므로 필요 방수량도 증가한다

▪국내 펌프차의 정격 토출량은 통상 2,000~2,800 L/min이다. 연소면적 100㎡는 이미 펌프차 두세 대분이며, 단일 펌프차가 감당할 수 있는 범위는 수십 ㎡ 규모에 그친다

▪자동식 소화설비가 설치된 창고는 바닥면적 3,000㎡ 이내마다 방화구획하도록 되어 있어 구획 1개가 3,000㎡에 이른다. 구획 하나가 전면 연소하면 필요 방수량은 확보 가능한 범위를 완전히 벗어난다

▪참고로 천장고 2.5m 내외의 일반 구획을 대상으로 제안된 전술유량은 8 L/min·㎡ 수준이다. 창고의 60 L/min·㎡는 그 일곱 배가 넘는다. 주택·소규모 점포 화재의 감각으로 관창 수를 정하면 반드시 부족해진다

스프링클러 작동 헤드 수를 지표로 사용한다

연소면적을 눈으로 추정하는 것보다 방재실 수신반에서 작동 구역과 헤드 수를 읽는 편이 신뢰도가 높다. 판단 기준은 설비의 설계 기준개수이다.

▪화재조기진압용(ESFR) — 설계 기준개수 12개. 헤드 1개의 방수량은 K계수와 방수압력에 따라 350~650 L/min에 이르므로, 4~5개만 작동해도 65mm 관창 2~3개분의 물이 화점 바로 위에서 아래로 투입되고 있는 상태이다

▪라지드롭형(창고시설 기준, NFPC 609) — 설계 기준개수 30개. 수원은 헤드당 3.2㎥, 랙식 창고는 9.6㎥로 산정하므로 30개 기준 96㎥ 및 288㎥이다. 헤드당 3.2㎥를 역산하면 헤드 1개의 방수량은 약 160 L/min이고, 30개 동시 작동은 약 4,800 L/min에 해당한다

▪작동 헤드가 설계 기준개수를 넘어섰다면 설비가 설계 범위를 벗어난 것이다. 그 시점부터 수원이 빠르게 소진되며, 소방대가 추가로 투입할 수 있는 방수량은 설비가 이미 쓰고 있는 양에 미치지 못하는 경우가 대부분이다

▪작동 헤드 수는 한 번 읽고 끝내지 않는다. 증가 추세가 멈추었는지가 제어 여부의 판단자료이다

### □ 방화구획 확인

방화구획은 확대 저지의 기준선이 되지만, 물류창고는 하역·이송 동선을 확보하기 위해 셔터와 방화문을 상시 개방 상태로 고정해 두는 경우가 많다. 도면상의 구획을 그대로 신뢰하지 않는다.

현장 확인사항

▪방화셔터가 실제로 하강하였는가

▪셔터 하강 경로에 파렛트·지게차·적재물이 걸려 있지 않은가

▪방화문이 고임목·적재물로 고정되어 열려 있지 않은가

▪덕트·배관·컨베이어 관통부가 폐쇄되었는가

셔터가 하강하지 못하는 상태이면 그 구획은 성립하지 않는 것으로 보고, 다음 경계를 방어선으로 설정한다.

### □ 화재성장 경과와 판단시한

랙 1세트를 대상으로 한 실물화재실험에서 확인되는 경과는 대략 다음과 같다. 적재물 종류와 적재높이에 따라 달라지므로 구간의 폭으로 본다.

| 경과시간 | 상태 |
| --- | --- |
| 0~3분 | 완만한 성장. 외부 관찰로는 드러나지 않으나 연소는 진행 중 |
| 3~8분 | 송기공간을 따라 수직으로 급속 확대. 최상단 도달, 인접 랙 수열 |
| 8~9분 | 최성기 도달 |

▪FM Global의 실물화재실험에서도 비발포 플라스틱 적재물은 점화 후 약 3분까지 완만하게 성장한 뒤 약 9분에 열방출률 20 MW에 도달했다. 20 MW를 물로 상쇄하려면 이론상으로도 초당 8 kg에 가까운 물을 전부 증발시켜야 하고, 실제 방수효율을 30% 정도로 보면 40mm 관창 4~5개분이 된다

▪위 값은 랙 1세트를 대상으로 한 실험값이다. 다단 랙이 여러 세트 연결된 상태에서는 더 빠르게 진행된다

▪평적 적재는 수직 연소경로가 없어 초기 확대속도가 상대적으로 느리나, 적재밀도가 높아 심부 소화가 어렵다

▪최성기에 도달한 구역은 40mm 2선으로 제압할 수 없다

▪구조물이 버티는 시간은 화재 성장보다 짧다. 물류창고 지붕은 대부분 내화피복이 없는 경량 철골 트러스에 강판 데크를 얹은 구조이다. 실험에서 무피복 경량 트러스는 화염에 직접 노출된 지 6~8분 만에 650℃에 도달했고, 관련 문헌은 무피복 상태에서 5~10분 노출로 붕괴할 수 있다고 본다. 부재가 아니라 용접부가 먼저 풀리므로 예고 없이 한꺼번에 내려앉는다

▪최성기(8~9분) 부근은 지붕 구조가 이미 한계에 근접한 시점이다. 이 시점을 넘긴 구역은 방어 대상으로 다룬다

### □ 연기와 열에 따른 판단

연기는 부피·속도·밀도·색 네 가지를 함께 본다. 부피는 연소면적을, 속도는 내부 압력을, 밀도는 미연소 가연성 가스의 농도를 나타낸다. 판단을 가르는 것은 속도와 밀도이다.

| 단계 | 개구부 관찰상태 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 연기가 옅게 유출된다. 배출속도가 느리고 건물 윤곽과 개구부 형태가 그대로 식별된다 | 공격 검토 |
| 2단계 | 개구부 상부에서 연기가 층을 이루어 밀려 나온다. 배출속도가 눈에 띄고 건물 상부 윤곽이 흐려진다 | 방어 검토 |
| 3단계 | 개구부 전면에서 연기가 압력을 받아 분출된다. 짙고 빠르며 건물 윤곽이 식별되지 않는다 | 방어 |

▪색 — 흰색·회색은 수분과 열분해 초기 단계, 짙은 회색·검은색은 미연소 가연성 가스의 비율이 높은 상태이다. 다만 스프링클러가 작동 중이면 수증기가 섞여 연기가 희게 보인다. 색만으로 화세를 낮게 판정하지 않는다

▪속도 — 배출속도가 빠를수록 내부 압력이 높다. 배출속도가 급격히 증가하면 급격한 연소확대의 선행 징후이다

▪관찰은 5초씩 3회 반복하여 변화 추세를 확인한다. 1회 관찰로는 증가·감소를 판정할 수 없다

열화상 온도를 읽을 때

▪열화상카메라가 표시하는 온도는 렌즈에 보이는 표면의 온도이며 기체의 온도가 아니다. 연기층 자체의 온도는 열화상으로 측정되지 않는다. 진입 판단에는 표시된 숫자 하나가 아니라 천장·보·상부 적재물 표면의 온도 분포와 그 변화 추세를 쓴다

▪방화복의 열방호 성능시험 상한은 260℃이다(NFPA 1971). 진입경로 상부 구조물·적재물 표면에서 250℃대가 관측되면 진입하지 않는다. 상시 활동이 가능한 범위는 60℃ 이하이며, 그 사이 구간은 완전 착장 상태에서 짧은 시간만 견딜 수 있다

▪온도보다 먼저 볼 것은 연기층의 높이와 하강 속도이다

### □ 유형별 적용

| 유형 | 화재 특성 | 기본 전략 | 초기 전술 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상온·정온 창고 | 최성기 도달시간 상대적으로 김 | 공격 우선 | 초기 화점 집중방수 |
| 냉동·냉장 창고 | 단열 패널 심재 연소로 은폐공간 확산, 밀폐구조로 배연 곤란 | 방어 우선 | 방어선 구축, 통로 배연 |
| 자동화 보관설비(ASRS) | 초고단·협소 통로, 플라스틱 빈, 로봇·셔틀 배터리와 충전부가 발화원 | 방어 우선 | 개구부 방수, 비상정지·전원차단 |
| 신축공사장 | 구획·소방시설 미완성, 가연성 자재와 유증기 노출 | 방어 우선 | 구획식 배연, 외벽 개구부 확보 |

▪신축공사장은 소방시설이 아직 작동하지 않는 상태에서 우레탄 폼 등 가연성 자재가 대량으로 노출되어 있다. 2020년 이천 물류센터 신축공사장 화재(사망 38명)는 지하층 우레탄 폼 작업 중 발생한 유증기가 발화한 사례이다. 도착 즉시 작업 종류와 작업 위치를 관계자에게 확인한다

▪냉동·냉장 창고의 단열 패널은 강판 사이에 유기 심재(EPS·우레탄 계열)가 들어 있다. 심재가 연소하면 내부 가스압으로 패널 수직 접합부가 벌어지면서 그 틈에서 화염이 계속 나오고, 내측 강판이 박리되어 떨어진다. 강판이 물을 막으므로 표면 방수로는 꺼지지 않는다. 접합부에서 화염이 반복해 나오면 패널을 뜯어내야 소화된다

▪자동화 보관설비는 통로가 사람 통행용이 아니고 적재높이가 20~40m에 이르러 지상 관창이 닿지 않는다. 압축형 설비는 표준 랙 기준으로는 방호 설계가 성립하지 않아 소요 수량이 일반 랙보다 크게 잡힌다. 소방대가 물량으로 감당할 수 있는 대상이 아니라고 보고 초기부터 방어로 접근한다

## 2. 내부진입 전술

내부진입은 화점 직접방수 또는 인명검색을 위해 대원을 건물 내부에 투입하는 활동이다. 대형 물류창고의 내부진입은 일반 건축물과 다음 네 가지가 다르다.

▪진입거리가 길다. 화점까지 100m를 넘는 경우가 많고, 철수 시에도 같은 거리를 되돌아 나와야 한다

▪시야가 확보되지 않는다. 동일한 형태의 적재열이 반복되어 방향을 잃기 쉽고, 참고할 벽면이 없다

▪위험이 위쪽에서 온다. 층고가 높으면 연기층이 대원 머리 높이까지 내려오는 데 시간이 걸리는 대신, 그 사이 천장부에는 이미 발화 가능한 온도의 가스층이 쌓인다. 바닥에서 체감하는 조건으로 상부를 판단하지 않는다

▪스프링클러가 작동 중이면 흰 연기와 낙수로 시야가 제한되고 바닥이 미끄러워진다. 통로 바닥에는 물이 고이고 포장재가 떠다닌다

### □ 내부진입 조건

아래 조건이 모두 충족될 때 내부진입을 실시한다. 하나라도 충족되지 않으면 진입하지 않는다.

1) 진입 목적

▪구조대상자가 있다는 정보가 확인되었거나, 화점을 특정하여 직접 방수할 수 있다

2) 화재 상황

▪연기 관찰 1단계이며 증가 추세가 아니다

▪진입경로 상부 구조물·적재물 표면온도가 250℃ 미만이다

▪급격한 연소확대 징후(천장부 간헐적 화염, 연기 배출속도 급증, 연기층 급강하)가 없다

▪스프링클러 작동 헤드 수가 증가하지 않는다

3) 구조 안전

▪지붕·보의 처짐, 기둥·외벽의 변형이 확인되지 않는다

▪랙 기울어짐, 적재물 붕괴가 확인되지 않는다

▪진입경로 상부에 낙하 위험 적재물이 없다

4) 진입경로

▪진입구에서 목표지점까지의 경로가 확인되었다

▪진입경로와 별도의 퇴로가 확보되어 있다

▪경로상 방화셔터가 하강하여 퇴로를 차단할 위험이 없다

5) 진입팀

▪2인 1조 이상으로 편성되었다

▪공기호흡기 잔량이 진입·활동·복귀에 필요한 양의 합에 비상 여유분을 더한 값 이상이다. 저압경보가 울린 뒤에 나오는 계획은 세우지 않는다

▪열화상카메라와 무전기를 보유하고 있다

6) 지원체계

▪진입 인원과 같은 수 이상의 백업팀이 즉시 투입 가능한 상태로 진입구에 배치되었다

▪신속동료구조팀(RIT)이 편성·배치되었다

▪예비 호스라인이 연결된 상태로 확보되었다

▪진입에 필요한 방수량을 지속할 급수가 확보되었다

▪진입팀과 지휘부 간 통신이 확인되었다

▪진입팀 전용 무전 채널이 지정되고 지휘 채널과 분리되었다

7) 진입구별 판단

▪해당 진입구에서 강한 흡기 또는 배기가 관측되지 않는다

▪진입구가 화재유동의 배출측이 아니다

▪진입구가 폐쇄되거나 차단될 위험이 없다

전술을 공격으로 결정하였더라도 진입 승인은 진입구마다, 팀마다 별도로 판단한다.

### □ 통신 계획

대공간 창고는 강재 구조와 금속 패널, 고단 적재물 때문에 무전이 잘 닿지 않는다. 진입 깊이가 커질수록 두절 확률이 올라가며, 통신이 끊기면 그 팀은 위치를 알 수 없는 팀이 된다.

▪무선통신보조설비는 대부분의 지상 창고에 없다. 설치 대상이 지하가(연면적 1,000㎡ 이상), 지하층 바닥면적 합계 3,000㎡ 이상, 지하층 3층 이상이고 바닥면적 합계 1,000㎡ 이상인 경우 등 지하 위주로 정해져 있기 때문이다. 지하층이 있는 대형 물류센터는 설치 대상이므로 방재실에서 작동 여부를 먼저 확인한다

▪진입 전에 목표지점 부근까지 들어가 실제 교신 시험을 한다. 진입구에서 통하는 것은 확인이 아니다

▪두절이 예상되면 진입구와 분기점에 중계 인원을 배치하거나 이동식 중계기를 운용한다. 분기점 담당이 1차 중계자가 된다

▪정기 교신 주기를 정한다(예: 5분). 지휘부가 먼저 호출하고, 팀은 위치·공기량·상황을 답한다. 두 주기 연속 응답이 없으면 두절로 처리한다

▪통신 두절은 즉시 철수조건이다. 「Ⅰ-6. 즉시 철수조건」에 따른다

### □ 진입 승인과 개시

▪진입 승인 권한은 현장지휘관에게 있다

▪진입 개시 시 진입구, 진입팀, 인원, 목표, 진입시각을 전파한다

▪진입시각과 진입 지점까지 걸린 시간은 진입구 관리대원이 기록한다. 이 시간이 철수 소요시간의 최소값이 된다

조건이 충족되지 않을 때의 대체수단

▪개구부를 통한 외부 방수

▪무인방수총 전진배치

▪무인소방로봇 투입

▪송수구를 통한 자체 소방시설 가압

▪방화구획 경계에서의 확대 차단

### □ 진입팀 편성 및 역할

| 구분 | 임무 |
| --- | --- |
| 팀장 | 위치·시간·공기량 관리, 열화상카메라 운용, 지휘부 보고 |
| 관창수 | 방수, 전방 상황 관찰 |
| 관창보조 | 호스 전개·이동 지원, 후방 확인 |
| 백업팀 | 진입구 대기, 예비 호스라인 운용, 즉시 투입 |
| 분기점 담당 | 분기점 운용, 압력 확인, 통과 인원 기록 |
| RIT | 진입대원 구조 전담. 다른 임무 부여 금지 |

▪대형 물류창고에서는 호스 전개 인원을 진입팀과 별도로 편성한다. 진입팀이 자기 호스를 직접 끌고 들어가면 전진속도가 절반 이하로 떨어지고 공기 소모가 커진다

### □ 공격방향 선정

1) 미연소 구역과 화점 사이에 관창을 위치시킨다

관창을 미연소 구역 쪽에 두고 화점을 향해 방수하면 화염과 열기가 미연소 구역 반대방향으로 밀려난다. 화점 뒤쪽에서 미연소 구역을 향해 방수하면 화염과 고온가스를 미연소 구역으로 밀어 넣게 된다.

2) 화재 진행 전방에 배치한다

통로를 따라 확대되는 화재를 뒤에서 쫓아가면 따라잡지 못한다. 진행방향을 예측하여 그 앞쪽 통로에 관창을 배치한다.

3) 화재유동의 배출측을 피한다

배출측 개구부는 고온가스와 화염이 빠져나오는 경로이다. 유입측에서 접근하되, 진입팀은 유동경로 상에 위치하게 되므로 화점 제압 전까지 배연을 최소화한다. 배연은 화점 제압 후에 실시한다.

4) 도크도어를 우선 검토한다

통로 축과 일치하여 호스를 직선으로 전개할 수 있고, 넓은 개구부이므로 배연과 탈출로를 겸한다. 활용 방법은 「Ⅰ-4. 공격방법 ③ 통로 축 공격」에 따른다.

5) 통로와 구조 조건을 확인한다

▪관창 운용과 후퇴가 가능한 폭이 확보된 통로

▪중간에 다른 통로로 빠져나갈 수 있는 통로

▪처짐이 확인된 지붕 하부, 기울어진 랙 하부, 낙하 위험 적재물 하부는 통과하지 않는다

6) 거리를 확인한다

같은 조건이면 최단거리 경로를 선택한다. 진입거리가 길수록 공기 소모와 압력손실이 함께 증가한다.

## 3. 호스라인 구성 및 전개전술

호스 전개는 필요 방수량을 화점까지 실제로 전달하기 위한 구성 작업이다. 대형 물류창고에서 공격이 실패하는 원인 중 상당수는 판단 착오가 아니라 전개 구성이 거리를 감당하지 못한 것이다.

호스 안에서 물은 관벽 마찰로 압력을 잃는다. 이 손실은 구경이 작을수록, 거리가 길수록, 유량이 많을수록 커지며 유량이 2배가 되면 손실은 4배가 된다. 40mm 호스는 기동성이 좋지만 거리를 감당하지 못하고, 65mm 호스는 거리를 감당하지만 통로 안쪽까지 끌고 들어가기 어렵다. 따라서 대형 물류창고의 전개는 굵은 호스로 거리를 담당하고 가는 호스로 기동성을 담당하는 조합으로 구성한다.

### □ 구경 선택의 기본

| 구분 | 40mm | 65mm |
| --- | --- | --- |
| 대표 방수량(관창압력 5 kgf/㎠) | 약 350 L/min | 약 800 L/min |
| 마찰손실(대표 유량, 100m당) | 약 4.7 kgf/㎠ | 약 2.1 kgf/㎠ |
| 관창 반동력(직사) | 약 19 kgf | 약 43 kgf |
| 운용인원 | 1인 | 2인 |
| 통로 기동성 | 양호 | 제한 |

▪위 값은 관창압력 5 kgf/㎠, 직사주수 기준이다. 마찰손실은 유량의 제곱에 비례하므로 유량이 절반이 되면 손실은 4분의 1이 된다

선택 원칙

▪전개거리 50m 이내, 연소면적이 한정된 초기 → 40mm 계열

▪전개거리 50m 초과 또는 연소면적 확대 → 65mm를 반드시 포함

▪화점 위치·범위를 특정하지 못한 상태 → 65mm를 포함한다. 화세를 확인한 뒤 구경을 올리는 것은 사실상 재전개이다

### □ 주수 형태 선택과 관창압력

소방대가 운용하는 관창은 직사와 분무를 전환하는 콤비네이션 관창이다. 주수 형태와 관창압력은 서로 다른 문제이다. 주수 형태는 관창에서 전환하는 것이고, 관창압력은 관창 기종에 설계값으로 정해져 있다. 직사로 바꾼다고 관창이 요구하는 압력이 낮아지지 않는다. 전개거리를 좌우하는 것은 보유 관창 기종의 설계 관창압력이다.

주수 형태

| 구분 | 직사주수 | 분무주수 |
| --- | --- | --- |
| 도달거리 | 길다 | 짧다 |
| 침투 | 적재물과 랙 심부까지 들어간다 | 표면에 그친다 |
| 냉각·열차폐 면적 | 좁다 | 넓다 |
| 화재기류·바람의 영향 | 작다 | 크다 |
| 반동력(같은 유량) | 가장 크다 | 분무각이 넓을수록 작아진다 |
| 주용도 | 화점 타격, 상부·심부, 통로 축 방수 | 대원 엄호, 열차폐, 전기설비 인근, 분진 억제 |

▪대형 물류창고의 화점 타격은 직사주수를 기본으로 한다. 분무는 화점 제압용이 아니라 엄호·차폐용이다

▪진입팀은 상황에 따라 두 형태를 즉시 전환할 수 있어야 한다. 전환 시 반동력이 달라지므로 관창수는 자세를 먼저 잡는다

관창압력

▪보유 콤비네이션 관창의 설계 관창압력을 확인한다. 7 kgf/㎠ 설계 관창을 5 kgf/㎠로 급수하면 유량과 패턴이 함께 떨어진다. 장거리 전개에서 물이 오지 않는 원인이 여기인 경우가 많다

▪설계압력이 낮은 기종일수록 같은 펌프압으로 더 멀리 갈 수 있다. 펌프 토출압 10 kgf/㎠ 기준으로 관창압력이 5에서 3.5로 낮아지면 마찰손실에 쓸 수 있는 압력이 1.5 kgf/㎠ 늘고, 이것은 40mm에서 약 30m, 65mm에서 약 70m의 추가 전개거리에 해당한다

▪따라서 장거리 전개용으로 저압형 관창을 별도 편성해 두는 것을 검토한다. 관서가 저압형을 보유하지 않으면 전개거리는 보유 기종의 설계압력으로 계산한다

▪유량·관창압력·반동력은 보유 관창의 제원표 값을 쓴다. 관창 구경으로 유량을 산출하는 공식은 고정구경 관창에 적용되는 것이므로 콤비네이션 관창에는 그대로 쓰지 않는다

▪자동(정압)관창은 유량이 줄어도 물줄기가 정상으로 보인다. 판별 방법은 「관창에서 물이 부족한지 판별하는 방법」에 따른다

### □ 전개전술 ① 40mm 2선 병렬 전개

구성 : 펌프차 → 40mm 2선을 각각 다른 통로로 전개

적용 : 진입구에서 화점까지 50m 이내. 도크 인접 구역 화재, 소구획 화재

방법

▪두 선을 서로 다른 통로로 넣어 화점을 두 방향에서 압박한다

▪한 선은 공격, 다른 한 선은 대원 엄호와 퇴로 확보를 담당한다

장점 : 전개가 빠르고 1인 관창 운용이 가능하여 좁은 통로에서 각도 조정이 자유롭다

한계 : 2선 합계 약 700 L/min으로, 랙 1세트가 최성기에 도달한 상태를 감당하지 못한다. 두 선을 같은 펌프에서 분기하면 한쪽 관창 개방이 다른 쪽 압력을 떨어뜨린다

### □ 전개전술 ② 65mm 단선 직접 전개

구성 : 펌프차 → 65mm 단선 → 65mm 관창

적용 : 개구부 부근에 화점이 있어 진입 없이 또는 짧은 진입으로 대량 방수가 필요한 경우. 도크도어를 통한 직접 방수

방법

▪도크도어 정면에서 통로 축을 따라 방수한다

▪관창은 2인 이상이 운용한다

장점 : 단선으로 약 800 L/min을 확보할 수 있고, 거리 증가에 따른 손실 증가가 완만하다

한계 : 반동력이 크고 굽힘이 어려워 통로 안쪽 전개에 시간이 걸린다. 화점이 깊으면 적용할 수 없다

### □ 전개전술 ③ 간선-지선 기본형 (65mm 간선 + 40mm 2선)

대형 물류창고의 표준 전개방식이다.

구성

펌프차 ─ 65mm 간선 ─ [분기점] ─ 65×40 Y형 분기금구 ┬ 40mm 지선 ─ 40mm 관창

└ 40mm 지선 ─ 40mm 관창

적용 : 전개거리 50~200m. 화점이 건물 내부 깊은 곳에 있는 일반적인 경우

방법

1. 65mm 간선을 진입구에서 화점 방향으로 30~50m 지점까지 전개한다

2. 그 지점에 분기점을 설치하고 Y형 분기금구를 연결한다

3. 분기금구 양쪽에 40mm 지선을 각각 30m 이내로 전개한다

4. 두 지선을 서로 다른 통로에 배치한다

이점

▪40mm이 부담하는 거리가 30m로 줄어든다. 200m를 40mm 단선으로 보내면 마찰손실만 약 9.5 kgf/㎠이지만, 간선-지선으로 나누면 약 4.9 kgf/㎠로 줄어 펌프 부담이 실용 범위 안에 들어온다

▪관창 2개를 유지하면서도 거리를 확보할 수 있다

▪분기점이 전진기지 역할을 한다. 지선 추가·교체, 인원 기록, 철수 집결이 한 지점에서 이루어진다

한계 : 간선 1선에 모든 것이 의존하므로, 간선이 손상되면 두 지선이 동시에 정지한다

### □ 전개전술 ④ 복합 분기 전개 (65mm 대량방수 + 40mm 2선 동시)

하나의 간선에서 대량방수와 기동방수를 동시에 얻는 구성이다.

구성

펌프차 ─ 65mm 간선 ─ [분기점] ─ 65×65 Y형 분기금구

├─ 65mm 호스 ─ 65mm 관창 (대량방수 / 방수총)

└─ 65mm 호스 ─ 40×40 Y형 분기금구 ┬ 40mm 관창

└ 40mm 관창

적용 : 화점 구역이 넓거나 상부까지 연소가 진행되어, 대량방수와 근접 공격을 동시에 해야 하는 경우

방법

1. 65mm 간선을 분기점까지 전개한다

2. 65×65 Y형 분기금구를 연결한다

3. 한쪽은 65mm 호스를 연장하여 65mm 관창 또는 무인방수총을 설치한다. 통로 축을 따라 화점 방향으로 대량방수한다

4. 다른 쪽은 65mm 호스를 연장한 뒤 40×40 Y형 분기금구를 연결하여 40mm 관창 2개를 전개한다

5. 40mm 2선은 랙 사이 통로로 들어가 근접 공격과 대원 엄호를 담당한다

이점

▪대형 물류창고의 화재는 하나의 관창으로 감당할 수 없는 규모와, 관창을 밀어 넣어야만 닿는 위치가 동시에 존재한다. 이 구성은 두 요구를 하나의 간선으로 충족한다

▪65mm 관창은 상부 화염과 통로 정면을, 40mm 2선은 랙 하단과 적재물 심부를 담당한다. 지상 관창으로 닿지 않는 높이는 대구경 관창의 압력으로 보완한다

▪대량방수가 필요 없어지면 65mm 쪽을 잠그고 40mm 쪽에 압력을 집중시킬 수 있어, 전개를 바꾸지 않고 방수량을 조절할 수 있다

운용 시 주의

▪세 관창을 동시에 최대로 열지 않는다. 간선 1선의 공급량을 초과하면 세 관창이 모두 약해진다. 통상 65mm 관창 개방 시 40mm 1선을 잠근다

▪분기금구의 개방·폐쇄는 분기점 담당이 일괄 조작한다. 관창수가 임의로 조작하면 다른 관창의 압력이 급변한다

▪간선을 2선으로 병행 전개하면 같은 거리에서 마찰손실이 4분의 1로 줄어든다. 소방력에 여유가 있으면 간선 2선을 우선 검토한다

### □ 전개전술 ⑤ 분기점 전진 전개

구성 : 전개전술 ③ 또는 ④의 분기점을 화재 진행에 따라 앞으로 이동시키는 방식

적용 : 지선이 50m를 넘어가거나, 화점이 더 깊은 곳으로 이동한 경우

방법

1. 새 분기점 위치를 먼저 선정한다

2. 여유 간선(65mm 2본 이상)을 미리 그 지점까지 전개한다

3. 지선 1선을 잠그고 새 분기점으로 옮긴다

4. 옮긴 지선을 개방하여 방수를 확인한 후, 나머지 지선을 옮긴다

5. 구 분기점 장비를 회수한다

원칙 : 지선을 동시에 옮기지 않는다. 동시에 옮기면 그 시간 동안 해당 구역의 방수가 완전히 중단되고, 그 사이 화재가 회복한다

### □ 전개전술 ⑥ 연결송수관 연계 전개

구성 : 연결송수관 송수구 가압 → 건물 내 방수구에서 호스 전개

적용 : 연결송수관이 설치된 창고. 진입구에서 화점까지의 거리가 긴 경우

방법

1. 송수구에 급수한다. 송수 급수는 공격 급수와 분리된 수원에서 공급한다

2. 화점에 가장 가까운 방수구를 선정한다

3. 방수구에서 40mm 또는 65mm 호스를 전개한다

4. 전개 전에 방수구를 짧게 열어 이물질과 공기를 배출한다

이점 : 펌프차부터 이어지는 전개거리를 크게 단축하여 마찰손실 문제를 사실상 해소한다

주의

▪연결송수관설비는 층수 5층 이상으로서 연면적 6,000㎡ 이상인 건축물 등에 설치된다. 단층·저층 대형 창고에는 설치되어 있지 않은 경우가 많으므로 사전대응계획에서 설치 여부와 방수구 위치를 미리 확인한다

▪건물에 비치된 호스와 관창을 사용하지 않는다. 소방대가 가져간 호스를 사용한다. 진입 시 따라 들어온 호스를 되짚어야 밖으로 나올 수 있기 때문이다

▪방수구의 설계 방수압력은 0.35 MPa 이상이지만 실제로는 이보다 낮게 나오는 경우가 많다. 낮은 압력에서도 유량이 확보되는 고정유량 관창을 사용한다

▪감압장치가 설치된 방수구는 압력이 제한되어 있을 수 있다

### □ 전개전술 선택표

| 상황 | 전개전술 |
| --- | --- |
| 화점 50m 이내, 연소면적 한정 | ① 40mm 2선 |
| 도크도어 정면에 화점, 진입 전 초기 제압 | ② 65mm 단선 |
| 화점 50~200m, 일반적인 내부 화재 | ③ 간선-지선 기본형 |
| 연소면적이 넓고 상부까지 확대 | ④ 복합 분기 전개 |
| 화점이 더 깊어짐 | ⑤ 분기점 전진 |
| 스프링클러 작동 중 / 연결송수관 설치 | ⑥ 자체 시설 연계 (①~⑤와 병행) |

### □ 분기점 설치 및 장비 구성

분기점은 내부작전의 전진기지이다. 지선 추가·교체, 압력 확인, 인원 기록, 철수 집결이 모두 이 지점에서 이루어진다.

설치 위치

▪진입구에서 화점 방향으로 30~50m 지점

▪방화구획 경계 안쪽이거나, 셔터 하강 시에도 고립되지 않는 위치

▪붕괴 우려 구조물과 고단 적재물 직하부를 피한다

▪퇴로상에 위치하되 통로를 폐쇄하지 않는다

▪여유 호스를 적치할 공간이 확보되는 곳

표준 장비 구성

| 품목 | 수량 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 65×40 Y형 분기금구 | 1 | 간선을 40mm 지선 2선으로 분기 (전술 ③) |
| 65×65 Y형 분기금구 | 1 | 간선을 65mm 2선으로 분기 (전술 ④) |
| 40×40 Y형 분기금구 | 1 | 65mm 지선 끝에서 40mm 2선 분기 (전술 ④) |
| 이형금구 65↔40 | 2 | 구경 변환 |
| 40mm 호스 | 지선당 약 30m 분량 | 지선 |
| 65mm 호스 여유분 | 약 40m 분량 | 간선 여유, 분기점 전진 |
| 40mm 관창 | 지선 수량만큼 | 지선 관창 |
| 65mm 관창 | 1 | 대량방수 (전술 ④) |
| 호스클램프 | 1 | 호스 교체·파손 시 급수 차단 |
| 압력계 | 1 | 분기점 압력 확인 |
| 표시등 | 1 | 분기점 위치 표시. 농연 속 집결 표지 |
| 무전기 | 1 | 분기점 담당 통신 |

분기금구 운용 원칙

▪가압 전에 모든 분기 밸브가 닫혀 있는지 확인한다. 열린 상태로 가압하면 연결되지 않은 지선이 튀어 오른다

▪한쪽 지선을 잠글 때 다른 지선의 압력이 급상승한다. 잠그기 전에 해당 관창수에게 통보한다

▪두 지선을 서로 반대 방향으로 당기지 않는다. 분기금구에 비틀림이 걸려 이탈할 수 있다

▪분기점에는 항상 담당을 둔다

분기점 담당의 임무

▪라인별 관창 개방상태와 압력 확인

▪지선 추가·회수 및 분기밸브 조작

▪분기점 통과 인원과 시각 기록

▪철수 시 집결점 운영

▪주변 환경 변화(연기층 하강, 온도 상승, 통로 붕괴) 보고

### □ 전개 시 확인사항

전개 방법

▪화점 방향에서 진입구 방향으로 되돌아 나오며 펴는 역방향 전개를 우선 검토한다. 진입구에서 밀고 들어가면 굽힘과 걸림이 누적된다

▪가압 전에 호스를 S자 또는 Z자로 펼쳐 꼬임을 제거한다. 가압 후 꼬임을 푸는 데는 몇 배의 시간이 걸린다

▪필요 호스 길이는 건물 깊이의 2배 + 차량에서 진입구까지 거리 + 여유 1본으로 산정한다. 화점이 반대편으로 이동하거나 되짚어 나와야 하는 경우를 전제한다

셔터·개구부 통과

▪셔터·방화문 통과 지점에는 호스가 눌리지 않도록 보호구를 사용한다. 셔터가 하강하면 호스가 절단된다

▪셔터형 도크도어를 열어 둘 때는 갈고리 등으로 고정하고 별도의 쐐기를 병행한다. 열을 받으면 균형추 스프링이 장력을 잃어 셔터가 예고 없이 내려온다

방향 식별

▪국내 소방호스에 널리 쓰이는 차입식 결합금구(커플링)는 양쪽 형상이 같아 금구를 만져서는 진입구 방향을 알 수 없다. 금구 형상으로 방향을 판단하는 방법을 전제하지 않는다

▪따라서 방향 표식을 물리적으로 부착한다. 각 호스 또는 금구마다 진입구 방향이 구분되는 표식(방향 태그, 비대칭 밴드 등)을 미리 달아 두고, 관서 단위로 같은 방식을 쓴다

▪구경이 바뀌는 지점(이형금구)과 분기금구는 위치를 알 수 있는 지형지물이 된다. 전개 시 그 위치를 기록하고 진입팀에 알린다

▪여러 라인이 교차하는 지점에서는 자기 라인을 확인하고 이동한다. 미국의 소방관 방향상실 사고 분석에서 가장 많이 반복되는 유형이 농연 속 호스라인 이탈과 다른 라인과의 혼동이다

▪각 지선에 식별표를 부착하고, 분기점에서 어느 지선이 어느 팀 것인지 기록한다

### □ 전개 편성과 소요 인원

100m를 넘는 전개에는 별도 편성이 필요하다. 전개 인원을 진입팀에서 빼내 쓰면 진입팀의 공기가 전개에 소모된다.

사전 편성

▪호스를 본 단위로 던져 넣지 말고 묶음(팩)으로 미리 편성해 둔다. 65mm 4본, 40mm 3본을 한 묶음으로 접되, 양쪽 결합금구가 나란히 오도록 접으면 1인이 연결할 수 있다

▪묶음마다 구경과 본수를 표기한다. 농연 속에서 구경을 손으로 구분하는 데 시간이 걸린다

▪분기금구·이형금구·호스클램프·표시등을 묶음과 함께 세트로 적재한다. 분기점에 가서 없는 것을 찾으면 전개가 멈춘다

전개 순서

1. 진입구에서 분기점까지의 간선을 먼저 완성하고 가압하여 확인한다

2. 확인이 끝난 뒤 지선을 전개한다. 간선과 지선을 동시에 펴면 어느 구간이 문제인지 구분되지 않는다

3. 굴곡부, 셔터 통과부, 랙 모서리, 도크 단차에 인원을 배치한다. 이 지점들이 걸림과 절단이 생기는 곳이다

4. 전개 완료 후 분기점 담당이 라인별로 압력과 개방상태를 기록한다

시간 관리

▪전개 소요시간을 관서 훈련에서 실측하여 출동편성에 반영한다. 100m 전개에 몇 명이 몇 분 걸리는지를 모르면 진입 시한을 계산할 수 없다

▪전개 중에도 화재는 진행한다. 전개에 걸리는 시간만큼 화세가 커진 상태를 전제로 관창 수를 정한다

호스 손상 시

▪호스클램프를 손상 지점보다 펌프 쪽에 물려 급수를 끊는다. 관창 쪽에 물리면 손상부에 압력이 그대로 걸린다

▪클램프는 결합금구에서 1m 이상 떨어진 곳에, 호스가 곧게 펴진 구간에 물린다

▪교체 중 해당 라인의 관창수에게 통보하고, 예비 라인을 먼저 가압한다

### □ 관창 반동력과 운용인원

반동력은 유량과 관창압력으로 정해진다. R(kgf) ≒ 0.024 × Q(L/min) × √P(kgf/㎠) 로 어림한다. 40mm 350 L/min을 5 kgf/㎠로 직사주수하면 약 19 kgf, 65mm 800 L/min이면 약 43 kgf이다.

▪위 식은 직사주수 기준이며 분무각이 넓어질수록 축방향 반동은 작아진다. 반동이 가장 큰 순간은 직사로 전환할 때이다

▪제원표에 이보다 낮은 값이 적혀 있으면 분무 위치에서 측정한 값일 수 있다. 측정 조건(주수 형태·유량·압력)을 함께 확인한다

▪30 kgf를 초과하면 1인 운용을 하지 않는다

▪60 kgf를 초과하면 거치대·고정장치로 운용한다

▪농연·저시야·노면 미끄러움이 중복되면 실제 감당 한계는 위 수치보다 낮아진다. 스프링클러가 작동 중인 창고 바닥은 대부분 이 조건에 해당한다

▪관창 개방은 서서히 실시한다. 급격한 개방 시 순간 반동이 크게 걸린다

▪65mm 관창을 가압할 때는 관창을 절반만 열어 배압을 낮춘 뒤 전개 위치에서 완전히 개방한다

### □ 전개방식별 한계 전개거리

펌프가 낼 수 있는 압력에는 한계가 있으므로 전개방식마다 물이 제대로 도달하는 거리에 한계가 있다. 아래 값은 펌프 토출압 10 kgf/㎠, 관창압력 5 kgf/㎠, 고저차 없음을 기준으로 산출한 것이다.

| 전개방식 | 관창압력 5 kgf/㎠ | 관창압력 3.5 kgf/㎠ (저압형 보유 시) |
| --- | --- | --- |
| 40mm 단선 | 약 100m | 약 140m |
| 간선-지선 (65mm 간선 + 40mm 지선 30m) | 약 200m | 약 260m |
| 65mm 단선 | 약 250m | 약 300m |

▪이 거리를 넘어서면 압력을 올려도 해결되지 않는다. 유량이 늘면 마찰손실이 그 제곱으로 늘기 때문이다

▪같은 물량을 두 선으로 나누면 마찰손실이 약 4분의 1, 세 선으로 나누면 약 9분의 1이 된다. 호스를 한 선 더 까는 것이 펌프압을 올리는 것보다 효과가 크다. 대형 물류창고에서 간선 2본 병행 전개를 우선 검토하는 이유이다

▪지하층 화재는 고저차를 더한다. 높이 1m당 약 0.1 kgf/㎠이므로 층고 6m 지하 1개 층이면 약 0.6 kgf/㎠를 추가로 확보해야 한다

### □ 관창에서 물이 부족한지 판별하는 방법

압력계를 읽는 것이 아니라 관창에서 직접 관찰한다.

▪물줄기가 평소만큼 멀리 나가지 않는다. 가장 확실한 지표이다. 다만 판단하려면 각 호스라인이 정상 방수할 때 도달거리가 얼마인지를 평소 훈련에서 측정해 두어야 한다

▪반동력이 가볍다. 관창이 평소보다 잡기 쉬우면 유량이 떨어진 것이다

▪물줄기가 흩어져 가까이 떨어진다

▪호스가 물렁하다. 바닥에 늘어지거나 맥동한다

▪공기가 섞여 나온다. 장거리 전개 초기이거나 급수가 끊기고 있다

▪제대로 겨냥한 방수에도 화세가 줄지 않는다. 지휘관이 확인할 수 있는 지표이다

자동관창(정압관창)은 위 지표를 무력화한다. 유량이 줄어도 관창 내부에서 압력을 유지하므로 물줄기 모양과 반동력이 정상으로 유지된다. 관창수는 좋은 물줄기를 보면서 필요량의 절반만 방수하고 있을 수 있다.

▪자동관창을 사용하는 경우, 물줄기 형상은 유량 확보의 근거가 되지 않는다

▪장거리 전개와 대공간 방수에는 고정유량 관창이 판단상 유리하다. 유량이 떨어지면 물줄기가 짧아져 대원이 알 수 있기 때문이다

### □ 급수 문제인가 호스 문제인가

원인을 잘못 짚으면 조치가 반대가 된다. 펌프 흡입측 압력계로 구분한다.

| 흡입측 압력 | 관창 상태 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계속 떨어지고 회복되지 않는다 | 부족 | 급수가 한계 | 수원 추가·변경, 중계송수. 펌프압을 올리면 안 된다 |
| 안정적이고, 관창을 열어도 거의 변하지 않는다 | 부족 | 호스 전개가 한계 | 호스 추가 전개, 전개거리 단축, 차량 전진 |
| 관창을 열 때만 크게 떨어졌다 회복된다 | 불안정 | 수원 용량 부족 | 두 번째 수원을 미리 확보 |
| 불규칙하게 요동한다 | 불안정 | 공기 유입, 밸브 미개방, 다른 차량과 수원 공유 | 압력을 바꾸기 전에 밸브와 수원을 직접 확인 |

스프링클러가 작동 중인 창고에서 같은 소화수조를 나누어 쓰면 흡입압이 계속 낮아진다. 흡입압은 한 번 읽고 끝내지 말고 추세를 본다.

### □ 급수 편성

대형 물류창고에서 공격을 중단시키는 원인은 대개 호스가 아니라 물이다. 시설의 수원은 소방대의 대량방수를 전제하지 않고 설계되어 있다.

▪스프링클러 설계에서 소방대 호스 사용분으로 잡는 양은 옥내·외 합계 약 1,900 L/min, 90~120분에 지나지 않는다(NFPA 13 특수위험 기준). 소방대가 6,000 L/min을 쓰겠다고 하면 그것은 설계가 예상한 범위 밖이다

▪랙식 창고의 수원은 라지드롭형 기준개수 30개에 헤드당 9.6㎥를 곱한 288㎥이다. 이 물은 스프링클러 몫으로 산정된 것이며, 소방대가 같은 수조에서 흡수하면 양쪽이 함께 빨리 마른다

▪물류창고는 외곽에 입지하는 경우가 많아 공설 소화전이 멀거나 부족할 수 있다. 사전대응계획에서 소화전 위치·구경·유량, 자체 소화수조, 인근 하천·유수지·저수조를 미리 확인한다

중계송수

▪후속 펌프의 흡입측 잔류압을 1.5 kgf/㎠ 이상 유지한다. 0에 가까워지면 캐비테이션과 호스 찌그러짐이 발생하고 중계 전체가 끊긴다

▪중계 구간은 대구경 호스를 쓴다. 중계 구간에 65mm를 쓰면 중계 대수만 늘고 유량은 늘지 않는다

▪중계 대수는 전체 마찰손실을 펌프 1대의 유효 토출압으로 나누어 정한다. 중계 지점은 통행에 지장이 없고 무전이 닿는 곳으로 한다

물탱크차 셔틀

▪소요 대수 = 필요유량 × 왕복 소요시간 ÷ 1대 적재량. 예를 들어 필요유량 3,000 L/min, 왕복 20분, 적재 6,000 L이면 10대가 필요하다

▪왕복 소요시간에는 주행뿐 아니라 물을 채우는 시간과 비우는 시간이 들어간다. 급수 지점에서 채울 수 있는 유량이 셔틀 전체의 상한을 결정한다

▪배수 지점에 이동식 수조를 설치하여 차량이 비우고 즉시 떠날 수 있게 한다. 탱크차가 펌프차에 직결하여 기다리면 셔틀이 성립하지 않는다

▪셔틀 경로를 일방통행으로 지정하고 진입로와 분리한다. 도크 야드는 트레일러 때문에 회차 공간이 없다

### □ 압력으로 해결되지 않는 상황

다음이 확인되면 압력 조정을 중단하고 전개 자체를 바꾼다.

▪펌프 토출압이 한계에 도달했는데 관창이 여전히 부족하다

▪흡입측 압력은 안정적인데 관창 유량이 부족하다

▪펌프압을 눈에 띄게 올렸는데 관창의 도달거리와 반동력이 변하지 않는다

▪분기점보다 앞쪽(지선) 구간이 뒤쪽(간선) 구간보다 길다

조치 우선순위

1. 차량을 화점에 가까운 출입구로 전진 부서한다. 전개거리 단축이 가장 효과가 크다

2. 간선을 2본으로 병행 전개한다

3. 분기점을 앞으로 전진시켜 지선 구간을 줄인다

4. 중계송수로 전환한다

### □ 진입 전 방수 확인

전개를 마쳤다고 물이 나오는 것은 아니다. 진입 전에 진입구에서 확인한다.

1. 진입구에서 관창을 완전히 개방한다. 조금만 여는 것으로는 확인되지 않는다

2. 공기가 다 빠질 때까지 방수한다. 장거리 전개에는 상당량의 공기가 들어 있어, 이것이 빠지기 전에는 아무것도 판단할 수 없다

3. 도달거리를 평소 기준과 비교한다

4. 반동력을 확인한다

5. 펌프 담당과 무전으로 상호 확인한다. 관창 상태와 펌프 토출압이 서로 맞지 않으면 진입하지 않는다

6. 호스를 되짚어 꼬임을 확인한다. 호스가 랙 사이, 모서리, 파렛트 위, 셔터 밑을 지나므로 꼬임이 생기기 쉽다. 꼬임은 펌프판에서 보이지 않는다. 토출압은 정상인데 물은 도달하지 않는다

7. 호스를 연장하거나 지선을 추가할 때마다 다시 확인한다

확인되지 않은 호스라인으로 대공간에 진입하지 않는다.

### □ 분기 조작 시 압력 급상승

분기점에서 한쪽 지선을 잠그면 나머지 지선의 압력이 갑자기 올라간다. 두 가지가 겹치기 때문이다.

▪간선을 흐르던 유량이 줄면서 간선의 마찰손실이 급격히 감소한다. 그만큼의 압력이 남은 관창으로 간다

▪펌프는 유량이 줄면 같은 회전수에서 토출압이 올라간다

전개거리가 길수록, 분기 지선이 많을수록 급상승 폭이 커진다. 대형 물류창고의 전개 구성에서 가장 크게 나타난다.

▪관창과 분기밸브는 천천히 조작한다. 최소 3초 이상에 걸쳐 닫는다

▪분기점 담당은 지선을 잠그기 전에 나머지 관창수에게 통보한다

▪펌프 담당은 지선이 잠기는 즉시 토출압을 낮춘다

▪분기금구의 사용하지 않는 토출구는 반드시 잠근 상태로 둔다

## 4. 내부 공격방법

대형 물류창고의 내부는 관창을 화점 앞에 세우고 물을 뿌리는 것만으로는 소화되지 않는다. 세 가지 조건이 겹치기 때문이다.

▪물이 적재물 표면에서 대부분 소진된다. 포장된 적재물은 표면이 젖어도 내부 연소가 계속된다

▪물줄기가 랙과 적재물에 막힌다. 앞쪽 파렛트이 물을 다 맞고 뒤쪽은 그대로 연소한다

▪화점이 위에 있다. 관창을 위로 향해도 물이 힘을 유지하는 높이는 직사주수 기준으로 40mm 관창이 12~15m, 65mm 관창이 18~20m 정도이며 분무는 이보다 훨씬 짧다. 층고 10m급 창고의 최상단은 이 범위에 들어오지만, 층고가 20~40m에 이르는 자동화 보관설비 구역은 지상 관창으로 닿지 않는다

### □ 공격 개시 전 확인

▪화점의 높이 — 하부·중단·상부·천장부 중 어디인가

▪화점의 폭 — 랙 몇 열, 통로 몇 개에 걸쳐 있는가

▪적재형태 — 랙, 평적, 자동화 설비, 원통형 중 무엇인가

▪스프링클러 작동 여부와 작동 헤드 수

▪물이 흘러나오는 방향 — 물이 화점이 아닌 곳으로 흐르고 있으면 방수 위치가 잘못된 것이다

### □ 랙 화재의 물길 — 송기공간

랙 화재가 위로 번지는 통로는 적재물 표면이 아니라 송기공간이다. 파렛트과 파렛트 사이의 수직 틈(횡방향)과 랙 배면·배면 맞댐부의 수직 틈(종방향)이 굴뚝처럼 작용하여 화염을 최상단까지 끌어올린다. 「창고시설의 화재안전성능기준(NFPC 609)」이 랙식 창고의 인랙 헤드를 수평거리 15cm 이상의 송기공간에 설치할 수 있도록 한 것도 이 경로에 물을 넣기 위해서이다.

▪관창은 파렛트 정면이 아니라 송기공간을 향해 조준한다. 정면에 대면 앞줄 화물만 젖고 연소는 틈을 타고 계속 올라간다

▪통로에서 대각선 위쪽으로, 랙 프레임과 프레임 사이를 통과하는 각도를 잡는다. 직사주수라야 이 각도로 상부까지 도달한다

▪송기공간이 막혀 있는 창고에서는 화재가 위가 아니라 옆으로 번지고, 천장 스프링클러의 물이 하단 적재물에 도달하지 못한다. 비닐 랩 전면 포장, 솔리드(막힌) 선반, 통로 쪽으로 밀려 나온 과적이 대표적인 원인이다

▪도착 시 관계자에게 송기공간 확보 상태, 솔리드 선반 유무, 인랙 헤드 설치 여부를 확인한다. 인랙 헤드가 없는 고단 랙은 지상 관창만으로 상단 화점을 제압할 수 없다

▪물이 랙 아래로 흘러나오는 것이 보이면 상단에는 도달하고 있다는 뜻이다. 통로 바닥으로만 흐르고 랙 안쪽에서 나오지 않으면 조준이 틀린 것이다

### □ 관창 조작 기법

구경과 주수 형태의 선택은 「Ⅰ-3. 주수 형태 선택과 관창압력」에 따른다. 여기서는 대공간에서 달라지는 조작만 다룬다.

▪주거 구획에서 쓰는 펄스 방수(간헐 분무로 천장 가스층을 냉각하는 기법)는 대공간에서 성립하지 않는다. 냉각해야 할 가스의 부피가 수십 배이고 연기층이 높이 떠 있어 물방울이 도달하기 전에 증발한다. 물은 가스가 아니라 연소 중인 적재물에 넣는다

▪상부 구조부재를 함께 식힌다. 지붕 트러스와 강재 데크는 냉각하지 않으면 화세가 꺾인 뒤에도 시간이 지나 무너진다

▪효과 확인은 열화상으로 한다. 방수 전후의 고온영역 크기를 비교하며, 물줄기가 닿는 지점에서 수증기가 오르는지 본다

### □ 공격방법 ① 자체 소방시설 지원 (최우선)

스프링클러가 설치된 창고에서 가장 먼저 하는 공격은 소방대의 방수가 아니라 송수구 가압이다.

▪창고용 스프링클러는 헤드 1개당 방수량이 크게 설계되어 있다. 화재조기진압용은 헤드 1개가 350~650 L/min, 라지드롭형은 약 160 L/min이다. 헤드 몇 개만 작동해도 소방대 관창 여러 개에 해당하는 물이 화점 바로 위에서 아래로 투입되고 있으며, 소방대가 호스를 전개하는 시간보다 빠르고 도달률도 높다

▪도착 즉시 송수구에 급수한다. 송수구 급수는 화점 방면 호스 전개보다 우선한다

▪송수구 급수는 공격 급수와 분리된 수원에서 공급한다. 같은 수원에서 뽑으면 양쪽 모두 부족해진다

▪소화펌프와 제어밸브에 대원을 배치한다. 미국 NFPA 통계에서 스프링클러가 작동하지 않은 화재의 59%는 누군가 설비를 정지시켜 둔 경우였다

▪도착 즉시 방재실에서 제어밸브 개방 상태와 수신기 조작 이력을 확인한다. 2021년 이천 물류센터 화재에서는 관계자가 수신기를 조작하여 최초 발화 후 약 8분간 스프링클러가 작동하지 않았고, 이후 화재는 6일 만에야 완전히 진화되었다

▪제어밸브를 임의로 잠그지 않는다. 랙 화재는 급수가 끊기면 짧은 시간에 다시 상승한다. 잠글 필요가 있으면 관창이 배치·가압된 뒤에, 밸브에 대원을 배치하여 즉시 재개방할 수 있는 상태에서 잠근다

▪연결송수관이 있으면 방수구에서 호스를 전개하여 진입거리를 단축한다(전개전술 ⑥)

### □ 공격방법 ② 개구부 직접 공격

진입하지 않고 개구부를 통해 내부에 대량으로 물을 넣는 방법이다.

▪도크도어를 열고 통로 축을 따라 방수한다. 물줄기가 내부 천장면에 반사되며 넓게 분포하도록 각도를 준다

▪인랙 스프링클러가 없거나 작동하지 않는 고단 적재 화재에서는, 대구경 관창을 출입구에 세워 대량방수로 가시 화염을 꺾은 뒤 관창을 밀어 넣는 순서를 검토한다

▪"외부에서 물을 넣으면 화염을 안으로 민다"는 통념은 실험으로 뒷받침되지 않는다. 미국 UL FSRI가 26회의 실물 구조물 실험으로 내부·외부 방수를 비교한 결과, 물을 일찍 넣을수록 건물 전체의 온도가 낮아졌고, 방수 방향과 무관하게 화점에서 떨어진 지점의 기온·열유속이 상승하거나 가스농도가 급증한 증거는 확인되지 않았다. 다만 이 실험은 주거 규모이므로, 대공간에 그대로 옮길 때는 아래 유동경로 항을 함께 적용한다

▪셔터형 도어에 화염이 바로 붙어 있으면, 셔터에 삼각형으로 개구를 만들어 관창을 삽입한 뒤 방수한다

▪개구부를 열면 공기가 유입되어 연소가 활발해진다. 관창이 가압되어 즉시 방수할 수 있는 상태에서만 개방한다

▪개구부를 열기 전에 다른 출입구로 진입한 대원을 철수시킨다. 갑작스러운 공기 유입이 화세를 키워 내부 대원을 위험에 빠뜨린다

유동경로 관리

▪개구부를 하나 열 때마다 새로운 유동경로가 생기고, 그 시점부터 열방출률이 오르기 시작한다. 개방은 방수 준비가 끝난 뒤에 한다

▪도크도어 한 짝은 주거 출입문 열 배가 넘는 면적이다. 한 짝만 열어도 만들어지는 공기 유입량이 크므로, 필요한 만큼만 부분 개방하고 개방 폭을 지휘부가 관리한다

▪개방 담당을 지정하고, 개방 전에 무전으로 통보한 뒤 개방한다. 개방 시각을 기록한다

▪배연은 화점 제압 후 지휘부 지시로 실시한다. 진입팀이 유입측과 배출측 사이에 있는 동안에는 새 배출구를 만들지 않는다

### □ 공격방법 ③ 통로 축 공격

통로 하나를 축으로 삼아 통로 정면에서 안쪽으로 방수하는 방법이다.

▪도크도어는 통상 통로 축과 일치하도록 배치되어 있어, 호스를 직선으로 전개하고 통로를 따라 방수할 수 있다

▪물줄기가 통로를 따라 직진하므로 도달거리를 가장 길게 쓸 수 있다. 직사주수로 한다

▪통로를 따라 전진하면서 좌우 랙의 송기공간에 순차로 물을 넣는다. 통로 정면으로만 쏘면 랙 안쪽은 그대로 남는다

▪관창은 통로 중앙이 아니라 한쪽 랙 기둥 쪽에 붙어 이동한다. 방향 유지와 퇴로 확인이 쉬워진다

▪한 통로를 확인하고 다음 통로로 이동한다. 통로를 건너뛰지 않는다

전진 한계

▪랙 사이 깊숙이 들어가지 않는다. 통로 양 끝이 막히면 퇴로가 없다(붕괴 위험은 「구조물 냉각과 붕괴 시한」 참조)

▪전진할 수 없으면 통로 입구에서 대구경 관창으로 전환한다

### □ 공격방법 ④ 화재 전방 차단 배치

확대되는 화재를 뒤에서 쫓지 않고, 진행 전방에 관창을 미리 배치하는 방법이다(「공격방향 선정」 1)·2) 적용).

▪전개전술 ③ 또는 ④로 확보한 지선 2선을 화점 좌우 통로에 배치하여 양쪽에서 확대를 차단한다

▪두 관창이 서로 마주 보지 않도록 각도를 조정한다. 마주 보면 상대 팀 쪽으로 열기와 수증기를 밀어낸다

▪전방 배치가 늦어 화재가 배치 지점을 지나가면 그 통로는 포기하고 다음 경계로 물러난다

### □ 공격방법 ⑤ 심부 관통 공격

적재물을 관통하여 내부에 직접 물을 넣는 방법이다. 겉으로 보이는 화염이 줄었다가 시간이 지나 다시 커지는 것이 표면만 젖은 상태이다.

▪관통형 관창으로 적재물이나 파렛트를 관통한 뒤 내부에 방수한다

▪압축 포장물, 종이·골판지 더미, 목재 칩 적재에 적용한다. 얇은 금속판, 합판, 석고보드는 관통되나 구조용 강재는 관통되지 않는다

▪삽입 지점은 화점 바로 위가 아니라 화점보다 약간 낮은 지점을 택한다

▪가압된 호스로는 삽입이 어렵다. 관창을 삽입한 뒤 가압한다

▪관통 시 적재물에 충격이 가해지므로 불안정한 적재물과 손상된 구조부에는 사용하지 않는다

▪운용에 최소 2명이 필요하고, 곧은 형상이라 좁은 통로에서 취급이 제한된다

침투제(습윤제) 병용

▪물은 표면장력 때문에 압축 포장물 안으로 잘 들어가지 않는다. A급 폼(습윤제)을 0.1~1% 로 혼합하면 표면장력이 낮아져 침투와 부착이 크게 개선된다

▪종이·골판지·섬유·목재 칩처럼 압축된 적재물의 잔화 처리에서 효과가 크다. 같은 물량으로 처리 시간이 크게 단축된다

▪혼합비를 높인다고 성능이 비례하지 않는다. 관서 보유 약제의 권장 혼합비를 따른다

▪약제가 섞인 배수는 그대로 유출시키지 않는다. 「소화용수 유출 관리」에 따른다

회전 살수형 관창 병용

▪회전하는 살수 헤드를 기존 개구부로 내려 넣어 아래쪽을 원형으로 적시는 관창이다. 65mm형은 약 1,500 L/min을 살수직경 11~14m로 뿌린다. 보유 관서에 한정된다

▪대원이 들어갈 수 없는 랙 안쪽, 메자닌 하부, 붕괴된 적재물 아래에 물을 넣을 때 쓴다. 살수 위치를 확인할 수 없으므로 열화상으로 효과를 확인한다

### □ 적재형태별 공격방법 적용

| 적재형태 | 우선 적용 |
| --- | --- |
| 랙 적재 | ① 자체 시설 지원 → ③ 통로 축 → ④ 전방 차단. 전진 불가 시 ② 개구부 직접 공격 |
| 평적 적재 | ⑤ 심부 관통 |
| 자동화 보관설비 | ② 개구부 직접 공격. 진입 전 비상정지·전원차단 확인 |
| 대형 원통·롤 적재 | 측면 냉각. 정면 접근 금지 (전도 위험) |
| 컨테이너·전용용기 | 개방 후 방수. 개방 불가 시 외부 냉각 |

### □ 구조물 냉각과 붕괴 시한

랙은 내화성능을 평가받고 설계되는 구조물이 아니다. 기둥이 냉간성형 강재여서 단면이 얇고 세장비가 크며 열전도가 빠르다. 냉간성형 강재는 일반 강재보다 열크리프 변형이 크고, 600℃대에서 좌굴한다.

▪붕괴 시점을 계산으로 특정할 수는 없다. 최성기에 도달한 구역의 랙은 언제든 무너질 수 있는 것으로 보고 진입 시한과 붕괴위험구역을 정한다

▪한 베이가 무너지면 인접 베이가 연쇄로 넘어간다. 랙 열 전체를 하나의 위험구역으로 본다

▪지붕 트러스와 강재 데크는 물이 닿지 않으면 화세가 꺾인 뒤에도 무너진다. 방어전술로 전환한 뒤에도 방어선 상부의 구조부재를 냉각한다

▪방수총 1대의 방수량은 분당 2~4톤에 이른다. 10분이면 수십 톤이 바닥과 적재물에 남는다. 물을 머금은 적재물의 무게와 슬래브·랙 하중을 함께 계산한다

### □ 적재물 해체와 잔화 처리

▪적재물을 헐어 연소면을 노출시킨 뒤 방수하는 방법은 잔화 처리 단계에서 사용한다. 화세가 유지되는 동안에는 실시하지 않는다

▪서두르지 않는다. 물을 흡수한 종이·골판지 적재물은 무게가 크게 늘고 부풀어 랙과 바닥에 설계하중을 넘는 하중을 준다. 방수를 오래 한 구역일수록 해체 시 붕괴 위험이 크다

▪상부 적재물이 불안정한 상태에서 하부를 헐지 않는다

▪지게차·중장비로 밖에서 끌어내는 방법을 우선한다. 지게차 운용은 관계자가 수행하며, 운전자를 위험구역에 투입하지 않는다

▪연기가 보이지 않는 것을 소화 완료의 근거로 삼지 않는다. 열화상으로 고온영역이 소멸한 것을 확인한다

### □ 소화용수 유출 관리

대량방수는 오염수를 만든다. 플라스틱·전자제품·배터리·화학물질을 보관하는 물류창고의 소화용수에는 중금속, 인, 불소 화합물이 섞여 나오며, 그대로 하천에 유입되면 수생태계에 직접 피해를 준다.

▪1986년 스위스 바젤의 농약 창고 화재에서 소화용수가 라인강으로 유입되어 대규모 어류 폐사가 발생했고, 이후 독일은 소화용수 저류설비 산정기준을 별도로 제정했다. 소화용수 관리는 화재 대응의 일부이다

▪초기에 배수 경로를 차단한다. 우수맨홀, 측구, 배수구, 도크 야드의 집수정이 대상이다. 토낭·차수판·흡착포를 사용한다

▪관계자와 함께 우수관로와 오수관로의 계통을 확인한다. 물류창고 야드의 우수는 대개 무처리로 인근 수계에 직결된다

▪저류 용량이 부족하면 굴착기로 임시 저류지를 만들거나 이동식 수조를 배치한다. 방수량이 클수록 저류 계획을 먼저 세운다

▪배터리·위험물 보관구역이 연소한 경우 유출수를 채취하고 환경 당국에 통보한다

▪침투제·포 소화약제를 사용한 경우 사용량과 사용 구역을 기록한다

### □ 공격 효과가 없을 때

같은 방법을 반복하지 않는다. 다음 순서로 하나씩 바꾸고, 바꿀 때마다 열화상으로 효과를 확인한다.

1. 물이 화점에 실제로 닿는지 확인 → 관창 위치·각도 조정

2. 관창 유량 확인 → 동시 개방 관창 정리, 흡입측 압력 확인

3. 공격방법 변경 → ①~⑤ 중 다른 방법

4. 방수량 증대 → 지선 추가, 복합 분기 전개로 전환, 중계 편성

5. 위 조치로도 변화가 없으면 → 전술 재평가

10분간 방수했는데 열화상 고온영역이 줄지 않으면 그 방법으로는 소화할 수 없다. 대원의 능력 문제가 아니라 투입 중인 물의 양이 발생 중인 열보다 적다는 뜻이며, 방법을 바꾸지 않는 한 격차는 벌어진다.

## 5. 무인방수총 전술운용

무인방수총의 이점은 방수량 자체가 아니라 대원이 있을 수 없는 위치에 방수능력을 놓을 수 있다는 점에 있다. 대형 물류창고에서는 진입거리, 공기량, 구조위험 때문에 대원이 화점까지 도달하지 못하는 상황이 자주 발생한다. 이때 무인방수총은 대원의 진입 한계선보다 앞에 물줄기를 세워 두는 수단으로 쓴다.

▪방수총·대구경 관창의 방수량은 통상 1,900~4,700 L/min으로 65mm 관창 2~6개분에 해당한다. 지상 방수총보다 고가사다리 방수는 유량이 낮은 경우가 많으므로 장비별 실제 유량을 확인한다

▪배치 전에 급수 편성을 먼저 확인한다. 급수가 따라오지 못하면 방수총을 여는 순간 다른 관창이 모두 약해진다

▪방수총도 직사에 가까운 형태로 운용해야 도달거리를 쓸 수 있다. 넓은 분무는 대공간에서 화점까지 닿지 않는다. 자동(정압) 방수총은 유량이 떨어져도 물줄기가 정상으로 보이므로 도달 지점을 눈으로 확인하며 운용한다

### □ 운용형태 ① 진입 전 초기 대량방수

적용 : 도착 시 도크도어 등 개구부를 통해 화염이 확인되고, 진입 준비에 시간이 걸리는 경우

방법

1. 개구부 정면 또는 통로 축 연장선상에 방수총을 설치한다

2. 급수라인(65mm 이상)을 연결하고 고정한다

3. 15~30초간 대량 방수하여 가시 화염을 제압한다

4. 방수를 정지하고 열화상으로 효과를 확인한다

5. 화세가 낮아지면 진입 준비를 계속하고, 낮아지지 않으면 방어전술을 검토한다

의의 : 호스 전개와 진입 편성에 걸리는 시간 동안 화세가 계속 커지는 것을 막는다. 다만 후속 관창 전개가 이어지지 않으면 결과적으로 방어 위치를 하나 만든 것에 지나지 않는다

### □ 운용형태 ② 전진거점 방수

적용 : 화점이 대원의 진입 가능 범위보다 깊은 곳에 있는 경우

방법

1. 대원은 분기점까지만 진입한다

2. 분기점보다 30~50m 전방에 방수총을 설치한다

3. 방향과 각도를 설정하고 시험방수로 도달 여부를 확인한다

4. 대원은 분기점으로 후퇴하고, 원격으로 유량을 조절한다

의의 : 대원 노출 없이 유효 방수 위치를 전방으로 이동시킨다. 대원이 도달하지 못하는 구역에 물을 넣는 몇 안 되는 내부 수단이다

### □ 운용형태 ③ 분기 겸용 운용

적용 : 방수총을 설치한 지점을 그대로 분기점으로 사용하는 경우

방법

1. 방수총으로 초기 제압을 실시한다

2. 방수를 정지하고 방수총 토출부에 Y형 분기금구 또는 이형금구를 연결한다

3. 40mm 관창을 분기하여 근접 공격을 개시한다

의의 : 별도의 분기점을 만들지 않고 방수총 위치를 전진기지로 전환할 수 있다. 급수라인 1선으로 대량방수와 근접방수를 순차 전환한다

주의 : 일부 방수총은 이동·기울어짐을 감지하면 자동으로 밸브를 차단한다. 분기점으로 사용할 때 이 기능이 오작동할 수 있으므로 개방 상태를 물리적으로 고정하고, 고정 후에는 반드시 담당을 배치한다

### □ 운용형태 ④ 단계 전진

적용 : 화점이 이동하거나 연소구역이 넓어 하나의 거점으로 감당되지 않는 경우

방법

▪2~3개 거점을 확보하고 순차로 앞세운다. 하나만 두면 화점이 이동할 때 무력해진다

▪한 거점을 이동시키는 동안 나머지 거점은 방수를 유지한다

▪방수 중에는 이동시키지 않는다. 방수 정지 → 고정 해제 → 이동 → 재고정 → 재개방의 순서를 지킨다

### □ 운용형태 ⑤ 철수 엄호

적용 : 내부대원을 철수시키면서 화세를 억제해야 하는 경우

방법

▪철수 결정과 동시에 방수총을 먼저 가동한 후 내부 관창을 회수한다. 방수 공백 시간을 만들지 않는다

▪방수총은 퇴로 방향이 아니라 화점 방향을 향하도록 설정한다

▪철수 완료 후 인원확인이 끝날 때까지 방수총 방향을 변경하지 않는다

### □ 설치와 고정

아래 수치는 통상값이다. 장비별 제조사 지침이 있으면 그것을 우선한다.

▪고정끈으로 부동물에 결속한다. 접지침만으로는 반동력을 감당하지 못한다

▪결속 후 방수총과 고정점 사이의 여유를 모두 제거한다. 여유가 남아 있으면 반동력이 충격하중으로 작용한다

▪방수각도가 낮을수록 미끄러짐 위험이 커진다. 장비별 최소 각도 제한을 지킨다

▪방수총 후방에 최소 6m 이상의 호스를 직선으로 배치한다. 바로 뒤에 굽힘이 있으면 반동력에 의해 회전한다

▪가압은 서서히 한다. 급격한 가압은 수격과 순간 반동을 발생시킨다

▪가압된 방수총 전방 3m 이내에 접근하지 않는다

▪회수 가능한 위치에만 설치한다. 장비 회수를 위해 대원을 위험구역에 투입하지 않는다

### □ 금지사항

▪내부에 대원 또는 구조대상자가 있는 구역을 향해 무인 대량방수를 하지 않는다. 발생하는 수증기와 공기 유동이 내부 인원을 직접 위협한다

▪요동식(자동 좌우 이동식) 방수총은 무인으로 두지 않는다. 관창이 계속 움직이므로 도달 지점과 고정 상태가 함께 변한다

▪무인 운용 시에도 순찰 담당을 지정한다. 확인 항목은 도달 지점, 고정 상태, 급수 압력이다

## 6. 후퇴(철수) 조건 및 절차

철수 조건은 진입 전에 정해 둔다. 그 조건에 도달하면 상황 판단을 다시 하지 않고 실행한다.

물류창고에서 이 원칙이 특히 중요한 이유는 철수 소요시간 때문이다. 진입거리가 길어 철수 개시부터 진입구 통과까지 상당한 시간이 필요하고, 그 시간 동안에도 화재는 계속 진행한다. 무시야에서 호스라인을 되짚어 나오는 속도는 들어갈 때보다 느리므로, 진입에 걸린 시간을 철수 소요시간의 최소값으로 잡는다.

### □ 즉시 철수조건

아래 중 하나라도 해당하면 지휘관의 판단을 기다리지 않고 철수를 개시한 후 보고한다.

화재환경

▪진입경로 상부 표면온도가 250℃에 도달하였다

▪연기 관찰이 2단계 이상으로 올라가고 배출속도가 빨라졌다

▪연기층이 하강하여 대원 머리 높이에 근접하였다

▪천장부에서 화염이 간헐적으로 나타난다

▪급격한 연소확대 징후가 둘 이상 동시에 확인되었다

구조

▪지붕·보의 처짐이 새로 발생하였거나 범위가 확대되었다

▪기둥·외벽이 변형되거나 기울어졌다

▪랙이 기울어지거나 적재물이 낙하하였다

▪금속 변형음, 파열음, 진동이 발생하였다

대원·퇴로

▪공기호흡기 잔량이 복귀 소요량에 도달하였다

▪퇴로 방향으로 연소가 확대되거나 통로가 차단되었다

▪진입팀 중 한 팀이라도 통신이 두절되었다

▪진입팀의 위치를 확인할 수 없다

방수·급수

▪급수가 중단되었거나 압력이 회복되지 않는다

▪지정한 시간 내에 공격 효과가 확인되지 않는다

### □ 철수 절차

철수 결정 → 전 진입팀 전파 → 분기점 집결 → 인원확인 → 호스라인을 따라 후퇴 → 진입구 통과 → 인원점검(PAR) → 위험구역 재설정

▪철수명령은 무전과 병행하여 다른 수단(경보, 진입구 신호)으로 전달한다

▪각 팀으로부터 수신 확인 응답을 받는다. 응답이 없는 팀이 있으면 즉시 지휘부에 보고한다

▪후퇴는 분기점을 집결점으로 한다. 개별 팀이 각자 다른 경로로 후퇴하지 않는다

▪관창은 가능한 범위에서 회수하되, 회수를 위해 후퇴를 지연시키지 않는다

▪진입구 관리대원의 기록과 대조하여 개인 단위로 인원을 확인한다

▪미확인 대원이 있으면 즉시 RIT를 투입 준비 상태로 전환하고 최종 확인위치와 진입시각을 확보한다

▪인원점검 완료 전에는 외부 대유량 방수를 개시하지 않는다

### □ 긴급구조요청(Mayday)

대원이 스스로 나올 수 없게 된 상황에는 별도의 절차를 적용한다. 이 신호를 늦게 보내는 것이 구조 실패의 가장 흔한 원인이다.

선언 기준 — 다음 중 하나면 즉시 선언한다

▪방향을 잃었거나 호스라인·유도로프를 놓쳤다

▪적재물·구조물에 갇혔거나 매몰되었다

▪공기호흡기가 고장 났거나 저압경보가 울렸는데 퇴로를 찾지 못했다

▪부상 또는 신체 이상으로 자력 이동이 어렵다

▪바닥·메자닌이 무너져 추락했다

▪다른 대원이 쓰러진 것을 발견했다

"조금 더 해보고 안 되면 부르겠다"는 판단을 하지 않는다. 미국 NFPA 1407은 상황을 인지한 뒤 30~60초 이내에 송신하도록 정하고 있다. 스스로 빠져나온 경우 취소하면 된다. 취소는 비용이 들지 않지만 지연은 회복되지 않는다.

보고 서식

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위치 | 진입구 번호, 진입 후 경과거리, 통로·랙 열 번호, 최종 통과 지점 |
| 소속·인원 | 팀 명칭과 인원 수 |
| 이름 | 개인 식별 |
| 공기 | 잔압 또는 잔여 활동시간 |
| 필요사항 | 필요한 조치(공기, 파괴, 호스라인, 들것 등) |

▪관서 단위로 서식을 통일하고 무전기에 부착한다. 농연 속에서 항목을 떠올리게 하는 것이 목적이다

▪위치는 좌표가 아니라 되짚어 갈 수 있는 표현으로 보낸다. "3번 도크에서 들어와 왼쪽 두 번째 통로, 분기점 지나 약 40m"

▪송신 후 개인경보장치(PASS)를 수동 작동시키고, 가능하면 호스라인·유도로프에 손을 유지한다

수신 시 지휘부 조치

1. 해당 채널을 긴급구조요청 전용으로 지정하고 다른 교신을 다른 채널로 옮긴다

2. RIT를 즉시 투입하고, 투입과 동시에 후속 RIT를 편성한다

3. 전 진입팀에 인원점검(PAR)을 지시한다. 다른 팀은 임의로 구조에 합류하지 않는다

4. 요구조 대원 방향의 관창을 유지하여 화세를 억제한다. 방수를 멈추지 않는다

5. 외벽 절단반을 요구조 위치에 가장 가까운 외벽으로 이동시킨다. 대공간에서는 이 경로가 더 빠른 경우가 많다

구조에 걸리는 시간과 인원은 「Ⅰ-7. 진입 깊이의 한계」의 실측값을 전제로 편성한다. 1개 팀으로 감당할 수 있는 작업이 아니다.

### □ 공기 관리

▪공기는 남은 양이 아니라 돌아 나오는 데 필요한 양을 기준으로 관리한다. 진입에 쓴 양과 같은 양을 복귀용으로 남기고, 그 위에 비상 여유분을 둔다

▪저압경보가 울린 시점은 이미 계획이 실패한 시점이다. 경보 전에 위험구역 밖에 있어야 한다

▪팀장은 팀원 중 가장 적게 남은 사람의 잔량으로 팀 전체를 관리한다

▪잔량 보고는 정기 교신 때마다 포함한다. 지휘부가 팀별 잔량을 기록한다

## 7. 인명검색 및 구조

물류창고는 면적에 비해 상주인원이 적다. 그러나 한 구획의 면적이 검색 가능한 범위를 크게 초과하기 때문에, 대공간을 순차로 훑는 방식의 검색은 성립하지 않는다.

미국의 소방관 방향상실 연구(Mora, 1979~2001년 순직사고 17건 분석)에서 대공간 상업시설의 방향상실 사고는 공통된 경과를 보인다. 개구부가 적은 밀폐형 구조에서 적극적 내부공격을 시작하고, 화점을 찾지 못한 채 시야가 완전히 사라지며, 상황이 악화되어 긴급 대피하는 과정에서 호스라인을 놓치거나 다른 라인과 엉켜 방향을 잃는다. 같은 연구는 개구부가 적은 밀폐형 구조에서의 순직 비율이 개방형 구조보다 뚜렷하게 높다고 보고하고 있다. 방향을 잃은 지점이 진입구에서 멀지 않은 경우도 있었다. 깊이 들어가야만 방향을 잃는 것이 아니다.

따라서 물류창고의 인명검색은 위치를 좁힌 뒤 좁혀진 구역만, 방향 기준선을 확보한 상태로 실시한다.

### □ 검색 개시 판단

개시 조건

▪미귀환자 또는 소재 미확인자가 특정되었다

▪해당 인원이 있을 수 있는 구역이 한정되었다

▪그 구역까지의 진입경로와 퇴로가 확보되었다

▪RIT와 백업팀이 배치되었다

개시하지 않는 경우

▪관계자 확인 결과 전원 대피가 확인되었다

▪요구조자 위치를 특정할 수 없고 구역도 한정할 수 없다

▪해당 구역이 즉시 철수조건에 해당한다

확인되지 않은 재실 정보만으로 대공간 검색에 들어가서는 안 된다. 1999년 미국 우스터 냉동창고 화재에서는 이미 대피하여 건물에 없던 사람을 찾기 위해 검색에 들어간 소방대원 6명이 순직했다.

### □ 검색 우선순위

대형 물류창고 재실자의 발견 위치에 관한 국내 통계자료는 확인되지 않는다. 우선순위는 근거가 확인된 것만 수록하고, 나머지는 관계자 정보로 특정하여 지정한다.

1순위 — 관계자 인원점검

▪물류창고는 출입기록과 근무자 명부가 관리된다. 관계자와 함께 인원을 대조하는 것이 소방대 검색보다 빠르고 정확하다

▪2021년 이천 물류센터 화재에서는 근무 중이던 직원 248명 전원이 자력 대피했고, 인원 확인은 소방대 검색이 아니라 관계자의 근무자 명부로 이루어졌다

▪미확인자가 특정되면 그 사람의 근무위치를 관계자에게 확인한다. 검색구역을 좁히는 가장 신뢰할 수 있는 정보이다

2순위 — 외벽 및 출구 인접부

▪대공간에서 탈출을 시도한 사람은 방향을 잃은 뒤 벽을 만나 그 선을 따라 이동하게 되므로, 외벽 부근에서 발견될 가능성이 높다. 주거건물과 반대되는 특징이다

▪2007년 미국 찰스턴 가구창고 화재(소방관 9명 순직)에서 구조된 재실자는 창고 뒤편에 고립되어 있었고, 소방대가 외벽에 구멍을 뚫어 반출하였다

▪외벽을 따라 이동하며 확인하는 것이 건물 중앙부를 훑는 것보다 발견 가능성과 안전성이 모두 높다

3순위 — 관계자가 지목한 근무위치

▪관계자가 특정 인원의 근무위치를 지목하면 해당 구역을 검색한다

▪지목이 없으면 검색하지 않는다. 위치를 특정하지 못한 대공간 검색은 실시하지 않는다

외벽 절단 대비

▪요구조자가 외벽 부근에 있고 진입경로가 길면 외부에서 외벽을 절단하여 반출하는 것이 더 빠르다

▪금속 절단장비를 갖춘 대원을 외부에 대기시킨다. 샌드위치패널 외벽은 절단이 빠르지만 심재가 연소 중이면 절단면에서 화염이 나온다

### □ 구역별 검색 시 주의사항

아래는 우선순위가 아니라, 해당 구역을 검색하게 되었을 때의 위험요인이다.

| 구역 | 주의사항 |
| --- | --- |
| 메자닌·중층 | 계단·램프 위치를 진입 전에 확인한다. 상층은 열과 연기가 먼저 축적된다. 개방된 층간 구조에서는 하층 상황 변화 시 상층 검색을 중단한다. 열화상카메라로는 바닥 구조의 안전성을 확인할 수 없다 |
| 냉동·냉장 구획 | 단열 패널 심재에 은폐 연소가 진행될 수 있다. 문이 두껍고 내부에서 개방하지 못하는 구조가 있으며 무전도 잘 통하지 않는다. 문 앞에서 타격 후 응답을 확인하는 방법이 유효하다. 개방하면 구획이 해제되므로 관창을 준비하고 지휘부에 통보한 후 개방한다. 결빙·습기로 노면이 미끄럽고 시야가 제한된다. 암모니아 냉매 설비가 있으면 누출 여부를 먼저 확인한다 |
| 자동화 보관설비 | 진입 전 설비 비상정지와 전원차단을 관계자가 시행하고 소방대가 확인한다. 통로가 사람 통행용으로 설계되지 않아 중간 이탈이 불가능하다. 진입 경로로만 복귀한다 |
| 소구획·사무공간 | 문을 순차로 개방하여 확인하고 확인한 문에 표시를 남긴다 |
| 랙 통로 | 랙이 붕괴하면 퇴로가 끊긴다. 통로 길이가 50~100m에 이르므로 진입 전 공기 잔량을 확인한다 |

[사전대응계획 반영] — 냉동·냉장 구획과 자동화 보관설비의 진입 절차는 시설마다 다르다. 현지조사에서 비상정지 스위치 위치, 구획 문의 내부 개방 가능 여부, 냉매 종류와 차단밸브 위치를 확인하여 시설별 사전대응계획에 수록한다.

### □ 검색장비 편성

대공간 검색에서는 방향 유지와 복귀선 확보가 검색의 성패를 결정한다. 아래 장비는 각각 그 목적에 대응한다.

| 품목 | 목적 |
| --- | --- |
| 검색(유도)로프 | 진입구에 고정하여 복귀선을 확보한다. 대공간에서 유일하게 확실한 복귀수단이다 |
| 개인로프 | 유도로프에서 분기하여 좌우 확인 범위를 한정한다 |
| 열화상카메라 | 팀장이 보유. 대원을 보낼 구역을 사전 확인하고 대원 활동을 감시한다 |
| 무전기 | 팀장·관창수 각 1대. 대공간에서는 육성이 닿지 않는다 |
| 진입구 고정 표시등 | 농연 속에서 진입구 위치를 알리는 표지 |
| 휴대조명 | 대원별 개인 조명 |
| 파괴기구 | 문·셔터·잠금장치 개방 |
| 금속 절단장비 | 외부 대기. 외벽을 절단하여 반출하거나 비상 탈출구를 만든다 |
| 구조용 공기공급기 | 요구조자 공기 공급 |
| 구조포·들것 | 반출 |
| 표시용구 | 검색 완료 구역 표시 |

유도로프 운용

▪규격은 관서 단위로 통일한다. 길이·굵기·표식 간격이 팀마다 다르면 다른 팀의 로프를 만났을 때 방향과 거리를 판단할 수 없다

▪표식은 장갑을 낀 손으로 만져 구분되어야 하고, 진입 방향과 탈출 방향이 표식만으로 구분되도록 한다. 표식 형태와 간격은 관서가 정하여 전 팀이 동일하게 쓴다

▪로프 끝에 소속 팀 표시를 부착한다

▪진입구에 진입 통제 담당을 배치한다. 진입시각과 공기량을 기록하고, 로프가 부족하면 추가 로프를 연결한다

### □ 검색방법 ① 외벽 기준 검색

대형 물류창고에서 우선 적용하는 방법이다.

▪팀이 외벽을 기준선으로 삼아 이동하며, 벽면에서 통로 안쪽으로 짧게 진입해 확인한 후 다시 벽으로 복귀한다

▪외벽은 대공간에서 유일하게 확실한 방향 기준이며, 동시에 재실자가 발견될 가능성이 가장 높은 위치이다

▪벽에서 떨어지는 거리는 음성이 닿는 범위로 제한한다

▪스프링클러 작동으로 흰 연기가 차 있고 발밑이 보이는 상태라면 이 방법이 가장 효율적이다. 발밑이 보이지 않으면 자세를 낮춘다

### □ 검색방법 ② 유도로프 검색

외벽에서 떨어진 구역을 검색해야 할 때 적용한다.

▪팀장이 유도로프를 전개하며 전진하고, 대원은 개인로프로 유도로프에 연결하여 좌우를 확인한다

▪대원은 유도로프의 한쪽 방향으로만 활동한다. 양쪽으로 나가면 로프가 교차하여 엉킨다

▪로프를 전개할 때는 방향이 바뀔 때마다 새로 기준을 잡는다. 고정 → 방향 결정 → 전개의 반복이다

### □ 검색방법 ③ 호스라인 기준 검색

호스라인을 방향 기준선으로 삼는 방법이다.

▪호스는 항상 존재하고 엄호수단을 겸하므로 기본 기준선이 된다

▪검색팀은 호스라인에서 벗어나더라도 음성이 닿는 범위 안에서 활동한다

▪호스라인만으로는 충분하지 않다. 방향상실 사고의 가장 흔한 원인이 호스라인 이탈과 다른 라인과의 혼동이었다. 라인이 여러 개일 때는 유도로프를 병행한다

### □ 검색방법 ④ 팀 단위 전진 검색

넓은 구역을 팀 전체가 함께 이동하며 검색하는 방법이다.

▪팀장이 20~25m 단위로 전진하고 그 지점에서 정지한다

▪대원은 개인로프가 팽팽해질 때까지 좌우로 반원을 그리며 확인한다

▪확인이 끝나면 전원이 팀장 위치로 재집결한 후 다시 전진한다

▪20~25m마다 인원이 모이므로 인원확인이 자동으로 이루어진다

### □ 열화상카메라를 이용한 검색

진입 전 개구부 주사

▪진입구에서 정지한 상태로 먼저 주사한 뒤 전진한다. 이동하면서 주사하지 않는다

▪주사 순서를 정한다. 바닥 → 벽면 → 천장부의 순으로 좌우를 훑으면 누락이 적다

▪이 주사로 확인할 것은 화점 방향, 연기층 높이, 장애물, 그리고 되돌아 나올 때 기준이 될 지형지물이다

전진 중 운용

▪이동 중에는 화면을 보지 않는다. 정지 → 주사 → 화면에서 눈을 떼고 이동의 반복으로 운용한다

▪카메라는 천천히 움직인다. 빠르게 돌리면 영상이 뭉개진다

▪렌즈에 수분과 분진이 묻으면 화질이 급격히 떨어진다. 주기적으로 닦는다

▪요구조자를 발견하면 카메라로 반출 경로의 온도 상태를 확인한 뒤 경로를 결정한다

운용 방식

▪카메라는 팀장이 보유한다. 팀장이 대원을 보낼 구역을 먼저 주사하고, 대원의 활동을 화면으로 감시한다

▪팀장이 화면만 보고 앞장서면, 카메라가 고장 났을 때 팀 전체가 방향을 잃는다

▪팀장이 확인한 내용은 경로와 장애물을 말로 전달한다. "전방 15m 좌측 통로, 중간에 적재물 붕괴" 형식으로 전달한다

### □ 열화상카메라의 한계

카메라를 신뢰할 수 있는 범위를 알고 사용해야 한다.

▪표면만 본다. 적재물 뒤, 파렛트 안, 랙 베이 안쪽의 사람은 보이지 않는다. 통로를 카메라로 훑는 것은 통로 바닥을 확인한 것이지 검색한 것이 아니다

▪표시되는 온도는 표면온도이다. 기체와 연기층의 온도는 측정되지 않는다

▪유리와 물을 통과하지 못한다. 물이 고인 바닥은 검게 보여 구멍처럼 보이고, 작동 중인 스프링클러 헤드는 검은 원뿔로 표시되어 그 주변의 사람을 가린다

▪주변이 뜨거우면 사람이 밝게 보이지 않는다. 배경온도가 높아지면 사람은 오히려 어둡게 보인다. 색이 아니라 형태로 판단하도록 훈련한다

▪바닥과 구조물의 안전성은 알 수 없다. 메자닌 바닥, 그레이팅, 손상된 랙 발판이 모두 정상 표면으로 보인다

▪공기의 상태를 알려주지 않는다

▪반사면(연마 콘크리트 바닥, 스테인리스 설비)에서 허상이 생긴다

▪시야각이 사람의 시야보다 좁다. 그래서 정해진 순서로 주사하는 것이 필요하다

### □ 진입 깊이의 한계

진입 가능 깊이는 공기호흡기 용량에서 역산한다. 아래는 계산 방법을 보이기 위한 예시이며, 소비량·배분·전진속도 세 가지 가정값은 모두 관서가 실측한 값으로 바꾸어 써야 한다. 아래 숫자를 기준값으로 인용하지 않는다.

▪6.8L·300bar 용기의 공기량은 약 2,040 L이다. 저압경보 압력을 55 bar로 보면 경보 전까지 쓸 수 있는 양은 약 1,670 L이다

▪호스를 끌고 전진하는 중작업의 소비량을 분당 80 L로 보면 약 20분이며, 진입과 복귀에 절반씩 배분하면 전진에 쓸 수 있는 시간은 약 10분이다

▪무시야에서 호스라인을 따라 전진하는 속도를 분당 8~10m로 보면 진입 한계는 80~100m가 된다

▪소비량과 전진속도는 개인차, 적재 배치, 호스 굴곡에 따라 크게 달라진다. 훈련에서 실측하여 관서 값을 정한다

▪저압경보는 철수 시작 신호가 아니라 비상 신호이다. 경보가 울리기 전에 위험구역을 벗어나 있어야 한다

진입 깊이는 대원 1명을 구조하는 데 걸리는 시간도 전제로 삼는다. 미국 피닉스 소방국이 2001년 대형 상업시설 순직사고 이후 약 200회의 실물 훈련(참가 1,144명)을 측정한 결과, 고립된 대원 1명을 구조하는 데 평균 12명, 평균 21분이 소요되었고 구조에 투입된 대원 5명 중 1명이 스스로 구조를 요청하는 상황에 빠졌다. 이 시간은 공기호흡기 1본의 활동시간보다 길다. 게다가 이 측정은 고열과 농연이 없는 조건에서 이루어졌다.

### □ 검색 표시 및 보고

▪검색 개시 구역과 완료 구역을 진입구 관리대원이 기록한다

▪완료 구역에 표시를 남긴다. 표시가 없으면 다른 팀이 중복 검색한다

▪보고는 구역 단위로 한다. "A열~C열 통로 검색 완료, 미발견" 형식으로 보고한다

▪검색 지시도 구역 단위로 한다. "3번 도크 기준 A열~C열 통로, 진입한계 80m, 활동시간 10분" 형식으로 지정한다

### □ 요구조자 발견 시

발견 보고(위치·인원·상태) → 기도·호흡 확인 → 공기 공급 → 반출경로 결정 → 반출 → 진입구 인계

▪반출경로는 진입경로를 원칙으로 하되, 외벽이 가깝고 진입경로가 길면 외부 절단 반출을 검토한다

▪반출에는 2인 이상이 필요하다

▪반출 중 관창 엄호를 유지한다

▪반출 인원이 이탈하므로 잔여 팀의 임무를 재지정한다

### □ 검색 중단

▪지정한 범위와 시간을 소진하였다

▪즉시 철수조건에 해당하는 상황이 발생하였다

▪요구조자 위치정보가 사실과 다른 것으로 확인되었다

▪퇴로 상태가 진입 시와 달라졌다

# Ⅱ. 방어전술

## 1. 방어전술 적용 판단

이 장은 내부진입이 불가능한 상태를 전제로 한다. 도착 시점에 이미 화세가 진입 가능 범위를 넘어섰거나, 구조물 상태·급수 여건·화점 미특정으로 대원을 투입할 수 없는 상황이다.

신고에서 도착까지 걸리는 시간 동안 랙 화재는 이미 최성기에 도달할 수 있고, 스프링클러가 감당하지 못하는 규모가 되면 짧은 시간에 구획 전체로 확대된다. 2021년 이천 물류센터 화재(연면적 약 12만 7천㎡)는 새벽 5시 20분경 발화하여 6일 만에 완전히 진화되었고 건물과 적재물이 사실상 전소했다.

방어전술의 목표는 연소 중인 구역의 소화가 아니다. 연소 중인 구역은 잃은 것으로 정리하고 아직 지킬 수 있는 것을 지킨다. 이 판단을 미루면 지킬 수 있었던 대상까지 잃는다.

### □ 도착 시점 방어전술 결정 조건

다음 중 하나에 해당하면 도착 즉시 방어전술을 선언한다. 확인을 위한 내부진입도 실시하지 않는다.

▪지붕을 통해 화염이 분출되고 있다

▪화점까지 도달하려면 관서가 정한 진입한계거리를 넘어 전진해야 한다

▪스프링클러가 정상 작동 중인데도 화세가 이를 넘어섰다(작동 헤드 수가 설계 기준개수 초과)

▪확인된 연소면적에 필요한 방수량이 확보 가능한 방수량을 초과한다

▪구조 변형징후가 확인된다

▪화점을 특정할 수 없고 시야가 확보되지 않는다

▪현재 소방력으로 진입팀·백업팀·RIT·급수를 동시에 편성할 수 없다

마지막 조건이 대형 물류창고에서 가장 자주 발생한다. 초기 출동대만으로는 대공간 진입을 지원할 체계를 갖출 수 없으며, 지원을 기다리는 동안 화세는 계속 커진다.

### □ 도착 후 초기 조치 순서

1. 방어전술 선언 및 전파 — 무전으로 명확히 선언한다. "확인만 하고 나온다"는 진입을 허용하지 않는다

2. 360도 관찰 — 연소 구획, 방화구획 경계 위치, 풍향, 방호 대상 목록을 확인한다. 접근이 어려우면 드론을 활용한다

3. 추가 출동 요청 — 배치를 정하기 전에 요청한다. 도착 소요시간 동안 화세가 커지므로, 배치가 끝난 뒤 요청하면 늦다

4. 급수 확보 — 현재 필요량이 아니라 다음 단계에 필요할 양을 기준으로 확보한다. 하나를 쓰고 있으면 둘을 준비한다

5. 붕괴위험구역 설정 — 벽 높이의 1.5~2배를 기준으로 잡고, 표시로 물리적으로 구분하며 통제 담당을 지정한다

6. 방호 대상 지정 및 담당 배치 — 화점 방면보다 방호 대상 방면을 먼저 편성한다

7. 관계자 확보 — 스프링클러 제어밸브, 소화펌프, 냉매 차단, 전기 차단, 야드 트랙터 운전자 위치를 확인한다

### □ 내부진입 없이 확인해야 할 정보

| 확인 대상 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 연소 구획과 미연소 구획의 경계 | 방재실 감시반, 관계자, 드론 |
| 스프링클러 작동구역과 헤드 수 | 방재실 수신반 |
| 소화수조 잔량과 소화펌프 상태 | 방재실, 관계자 |
| 방화셔터 하강 여부 | 감시반 표시, 외부 관찰 |
| 재실자 유무 | 관계자 인원점검 기록 |
| 적재물 종류와 위험물 위치 | 관계자, 사전대응계획 |
| 냉매 종류와 차단밸브 위치 | 관계자 |
| 구조 변형 진행 | 열화상, 드론, 육안 |

▪방재실 확보가 방어전술의 첫 번째 정보수단이다. 방재실이 안전한 위치에 있으면 관계자와 함께 대원을 배치한다

### □ 붕괴위험구역 설정

방어전술로 전환했다는 것은 건물을 포기했다는 뜻이고, 그 다음에 지켜야 할 것은 대원의 위치이다.

▪거리는 벽 높이의 1.5~2배로 잡는다. 층고 12m 창고라면 18~24m이다. 무너진 벽체가 튀어 나가는 거리까지 포함한 값이다

▪물류창고 외벽이 콘크리트 패널이나 조적조이면 판 전체가 한 덩어리로 넘어온다. 이 경우 2배를 적용한다

▪건물의 모서리 쪽이 상대적으로 안전하다. 대구경 관창과 고소장비는 벽면 정면이 아니라 모서리에서 비스듬히 들어가는 위치에 부서한다

▪대구경 방수가 벽체를 때리면 그 자체가 붕괴를 앞당긴다. 물은 벽이 아니라 개구부와 연소구역을 향한다

▪구역은 표시띠·차량 배치로 물리적으로 막고 통제 담당을 지정한다. 선을 긋기만 하면 시간이 지나면서 안으로 들어간다

▪화세와 구조 상태가 변할 때마다 구역을 다시 잡는다

붕괴 징후

▪지붕선의 처짐이 새로 생기거나 커진다

▪외벽에 균열이 생기거나 배부름·기울어짐이 나타난다

▪벽과 지붕 접합부가 벌어진다

▪금속 변형음, 볼트·용접부 파열음이 들린다

▪지붕을 통해 화염이 분출한다

▪무피복 강재 지붕은 화염 직접 노출 5~10분이면 붕괴할 수 있다. 징후를 기다리지 말고 노출 시간으로 판단한다

## 2. 방어선 설정 및 연소확대 방지

방어선은 화재가 더 이상 확대되지 않도록 저지하는 경계선이다. 화재를 실제로 멈춰 세울 물리적 근거가 있는 위치에만 설정한다.

물류창고에서 방어선 설정이 어려운 이유는 화재가 두 방향으로 진행하기 때문이다. 바닥면에서는 적재물을 따라 수평으로 확대되고, 동시에 천장 아래 고온가스층을 따라 상부에서 수평으로 확산한다. 상부 확산이 더 빠르며, 바닥에만 설정한 방어선은 상부로 통과당한다.

### □ 방어선 선정 기준

▪물리적 경계가 존재할 것 — 방화벽, 방화셔터, 통로, 공지, 건물 이격거리

▪대원이 붕괴위험구역 밖에 위치할 수 있을 것

▪방수가 경계면에 실제로 도달할 것

▪급수가 지속될 것

▪후방에 다음 방어선이 존재할 것

방어선은 2중으로 설정한다. 1선이 돌파될 경우의 후속 방어선을 사전에 지정한다. 물러선 뒤에 다음 선을 찾으면 그 사이에 화재가 먼저 도달한다.

### □ 방화벽을 이용한 방어선

방화벽은 가장 강력한 방어선이지만 물류창고에서 돌파되는 경로는 대체로 정해져 있다. 외부에서 방어하는 상황에서는 방화벽 내부를 점검할 수 없으므로, 확인 가능한 것과 확인 불가능한 것을 구분하여 판단한다.

외부에서 확인할 수 있는 것

| 확인 대상 | 방법 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 방화셔터 하강 여부 | 방재실 감시반 표시, 관계자 확인 | 하강하지 않았으면 구획이 성립하지 않는 것으로 보고 다음 경계를 방어선으로 설정 |
| 방화벽 위치와 파라펫 돌출 | 도면, 관계자, 외벽·지붕선 관찰 | 파라펫이 지붕면 위로 돌출되어 있지 않으면 지붕을 통한 확대를 전제 |
| 지붕선의 화염·연기 이동 | 외부 육안, 드론, 열화상 | 방화벽 위치를 넘어 이동하면 지붕을 통해 확대 중 |
| 반대편 구획 지붕의 변색·연기 | 드론, 고소 관측 | 반대편 착화 징후 |
| 반대편 외벽 온도 | 열화상 | 상승하면 방어선 후퇴 검토 |

외부에서 확인할 수 없으나 반드시 전제해야 하는 것

▪지붕 데크를 통한 확대 — 방화벽이 지붕면 위로 충분히 돌출(파라펫)되어 있지 않으면 화염과 고온가스가 강재 데크 위를 타고 반대편으로 넘어간다. 미국 NFPA 221은 방화벽이 지붕면 위로 최소 760mm(30인치) 돌출하거나, 그것이 없으면 벽 양쪽 한 경간의 구조부재가 벽과 같은 내화성능을 갖고 벽 양쪽 약 7.6m 범위의 지붕면을 별도로 보호하도록 요구하고 있다. 이 요구가 존재한다는 사실 자체가 데크를 통한 확대가 방화벽의 대표적 취약점임을 뜻한다

▪방화문·컨베이어 관통부의 폐쇄 여부 — 외부에서 확인할 수 없다. 폐쇄되지 않았을 가능성을 전제로 방어선을 설정한다

▪가열된 벽면 반대편의 착화 — 방화셔터는 강판 1매이므로 이면이 가열된다. 반대편을 냉각하지 못하면 복사열로 반대편 적재물에 착화할 수 있다

따라서 외부 방어에서는 방화벽 하나를 방어선으로 신뢰하지 않는다. 방화벽 위치를 1차 방어선으로 잡되, 그 너머 다음 구획 경계 또는 건물 외곽을 2차 방어선으로 동시에 준비한다.

비산물에 의한 우회

▪1982년 미국 K마트 물류센터 화재(연면적 약 11만㎡)에서는 파열된 에어졸 용기가 화염을 끌고 날아 열려 있던 방화문을 통과했고, 이후 지붕이 붕괴하면서 스프링클러 배관이 파손되어 설비가 전부 정지했다. 건물 전체가 소실되었다

▪에어졸·압력용기 보관구역이 있으면 방화벽만으로 저지되지 않는다. 비산 방향에 경계조를 배치한다

### □ 인접 구획 내부에서의 방어

연소 구획에 진입할 수 없더라도, 인접한 미연소 구획 안에서는 활동할 수 있는 경우가 있다. 이는 방어전술의 일부이며 공격전술이 아니다.

적용 조건

▪인접 구획에 화재가 없고 연기 유입이 없다

▪해당 구획에 화점 반대편의 독립된 출입구가 있다

▪해당 구획에 별도의 급수라인을 공급할 수 있다

▪구조 변형징후가 없다

활동 내용

▪방화벽 이면(미연소측)을 간헐적으로 냉각하여 표면온도를 낮춘다

▪외부에서 확인할 수 없었던 지점을 직접 점검한다 — 방화문 폐쇄 상태와 고임목 유무, 컨베이어 관통부 자동폐쇄장치 작동 여부, 배관·전선 관통부 충전재 손상, 지붕 데크와 파라펫 접합부

▪벽면에서 수증기가 발생하기 시작하면 냉각이 유효하다는 뜻인 동시에, 반대편 온도가 착화 수준에 근접했다는 신호이다

철수 조건

▪미연소측 천장 위에서 화염 또는 연기가 확인된다

▪해당 구획의 지붕·보에 처짐이 발생한다

▪해당 구획의 출입구가 위협받는다

▪연소측에서 구조 변형이 보고된다

▪해당 구획의 급수가 중단된다

자립식(캔틸레버) 방화벽은 대피처가 아니다. 반대편 구조물이 붕괴할 때 함께 넘어질 수 있다.

### □ 상부 확대 차단

▪방어선마다 상부를 담당하는 방수수단을 배치한다

▪천장 아래로 화염이 흐르는 것이 확인되면 방어선을 진행방향 후방으로 이동시킨다

▪배연창·제연설비의 작동 여부를 확인하되, 소방대가 임의로 열지 않는다. 배연창은 천장 아래 축열층을 배출하여 수평 확산과 대원의 열노출을 줄이지만, 스프링클러가 아직 유효한 구역에서 먼저 열리면 천장부의 열이 빠져나가 헤드 작동이 늦어진다. FM Global의 실물실험과 수치해석에서 배연창이 화점에 더 가까울 때 첫 헤드 작동이 지연되고 그 시점의 화재규모가 커지는 결과가 확인되었다

▪배연은 스프링클러에 더 이상 기대지 않게 된 뒤, 즉 방어전술로 전환하고 화점 구역을 포기한 뒤에 실시한다. 제연경계벽이 설치되어 있으면 그 구획 단위로 판단한다

### □ 방어선 유지 확인

5분 간격으로 확인한다.

▪경계면 온도가 상승하고 있는가

▪경계면 너머에서 착화가 확인되는가

▪보호 방수가 중단된 구간이 있는가

▪급수 압력이 유지되고 있는가

후퇴 조건

▪경계면 너머에서 착화가 확인되었다

▪방어선 위치가 붕괴위험구역에 포함되었다

▪급수 부족으로 보호 방수를 유지할 수 없다

▪경계 구조물이 변형되었다

## 3. 인접 시설 방호

방호 대상이 착화하는 원인은 화염의 직접 접촉이 아니라 복사열이다. 화재면에서 나오는 복사열이 일정 수준을 넘으면, 화염이 닿지 않아도 표면이 열분해되어 착화한다.

이격거리 산정에 국제적으로 쓰이는 기준은 복사열 12.5 kW/㎡이다. 이는 목재·종이류가 불씨가 있을 때 착화하는 수준이며, 불씨 없이 스스로 발화하는 수준은 25~30 kW/㎡이다. 복사열의 세기는 화재면의 높이와 개구부 비율에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. 거리를 2배로 하면 복사열은 4분의 1이 된다.

물류창고에서는 지붕이 붕괴하거나 도크도어가 전면 개방되는 순간 화재면이 한꺼번에 커진다. 그때까지 충분했던 이격거리가 그 시점부터 부족해진다.

### □ 방호 우선순위 결정

방수량은 유한하므로 모든 대상을 동시에 방호할 수 없다. 다음 순서로 판단한다.

1. 재실자가 있는 시설 — 거리와 무관하게 최우선이다. 방수보다 대피 유도를 먼저 한다

2. 풍하측 대상 — 복사열에 비화가 더해진다

3. 표면이 가연성인 대상 — 샌드위치패널 외벽, 목재, 야적 적재물

4. 화재 방면으로 개구부가 열려 있는 대상 — 개구부가 착화점이 된다

5. 착화 시 위험이 추가되는 대상 — 배터리, 위험물, 냉매설비, 가스탱크

표면에서 흰 연기가 피어오르기 시작하면 이미 열분해가 시작된 것이다. 이 징후가 확인되면 순위와 무관하게 즉시 해당 대상으로 방수를 전환한다.

### □ 물을 어디에 대는가

물 자체는 적외선을 잘 흡수하므로 수막에 복사열 차단 효과가 없는 것은 아니다. 실험에서는 미세한 물방울로 조밀하게 만든 수막이 복사열의 50~90%를 줄인 결과가 보고되어 있다. 다만 그 효과는 물방울이 작고 수막이 두꺼울수록 커지는데, 소방대 관창의 분무주수로 만드는 수막은 물방울이 굵고 밀도가 유지되지 않으며 바람과 화재기류에 흩어진다. 현장에서 기대할 수 있는 차단율이 낮은 반면, 유지하는 동안 방수량 전부가 묶인다.

같은 물을 방호 대상의 표면에 직접 대면 표면온도를 확실히 낮출 수 있다. 방호 방수는 공중이 아니라 표면에 댄다.

▪상부에서 시작하여 흘러내리게 한다. 표면 전체가 물의 막으로 덮이도록 한다

▪목표는 표면온도를 100℃ 미만으로 유지하는 것이다. 연속 방수보다 표면에 물의 막이 유지될 정도로 간헐 방수하는 편이 물을 적게 쓴다

▪방호 대상의 개구부 안으로 물을 넣지 않는다. 내부 수손과 오염을 일으키고 방호 효과는 없다

▪표면에서 수증기가 발생하면 방호가 작동하고 있다는 신호인 동시에, 그 건물 내부에 연소 확대가 시작되었을 수 있다는 신호이다. 관계자와 함께 내부를 확인한다

▪방호 관창은 공격 관창보다 큰 유량을 확보한다. 방호는 장시간 유지해야 하므로 도중에 부족해지면 안 된다

### □ 도크 트레일러

물류창고에서 가장 가깝고 가장 많은 방호 대상이다.

▪접안된 트레일러는 화재 건물에 밀착되어 있어 가장 먼저 착화한다. 착화한 트레일러는 그 자체가 새로운 화재면이 되어 옆 트레일러와 인접 건물로 확대된다

▪트레일러는 방호보다 이동이 우선이다. 물로 지키는 것보다 옮기는 것이 확실하고 물이 들지 않는다

▪이동은 관계자(야드 트랙터 운전자)가 수행한다. 소방대원이 조작하지 않는다

▪이동 대기 위치는 풍상측, 소방차 진입로를 막지 않는 곳으로 사전에 지정한다

▪이동이 불가능하면 화재 건물에 가까운 것부터 순차로 방호한다

▪트레일러는 고소장비 부서 위치를 뒤로 밀어낸다. 방호 목적뿐 아니라 부서 공간 확보 목적에서도 이동이 필요하다

[사전대응계획 반영] — 야드 트랙터 운전자 상주 여부, 야간 연락체계, 트랙터 키 보관 위치, 도크 잠금장치 해제 절차는 시설별 사전대응계획에 수록한다.

### □ 인접 건축물

▪이격거리, 외벽 재질, 개구부 위치를 확인한다

▪연결 구조물을 먼저 확인한다. 컨베이어 브릿지, 캐노피, 공용 도크 캐노피가 이격거리와 무관하게 화재 확대 경로가 된다

▪외벽이 샌드위치패널이면 복사열만으로 심재가 용융·착화할 수 있다. 심재는 강판 사이에서 연소하므로 외부 관찰과 열화상에 잘 드러나지 않고, 강판이 물을 막아 표면 방수로는 꺼지지 않는다

▪패널 수직 접합부에서 화염이 반복해 나오면 심재가 연소 중이라는 신호이다. 심재가 타면서 생긴 가스압이 접합부를 벌리고 그 틈으로 가연성 가스가 나오기 때문이다. 이 상태에서는 해당 패널을 뜯어내야 소화된다

▪내측 강판이 박리되어 떨어지고 패널 전체가 탈락한다. 패널 벽 직하부에 대원과 차량을 두지 않는다

▪심재 종류를 관계자에게 확인한다. 발포폴리스티렌(EPS) 계열이 가장 취약하고, 우레탄(PUR), 폴리이소시아누레이트(PIR) 순으로 완화된다. 무기질(글라스울·미네랄울) 심재는 이 경로가 성립하지 않는다

▪재실자가 있으면 방호 방수보다 대피 유도를 우선한다

▪관계자와 연락체계를 확보하여 실내 상황을 확인한다. 외부 관찰로는 실내 착화를 확인할 수 없다

### □ 가스탱크·가연성 액체 탱크

▪화염이 탱크에 직접 닿으면 10~20분 내에 파열될 수 있다. 이 시간은 도착 시점이 아니라 화염이 닿기 시작한 시점부터 계산한다

▪탱크가 화재에 관련되어 있으면 전방향 800m를 격리하고 같은 거리의 대피를 검토한다(북미 비상대응지침 ERG 기준). 파열 시 파편은 대형 용기에서 300~500m, 조건에 따라 1,000m를 넘어 날아간다. 냉각 여부와 무관하게 경계구역을 먼저 잡는다

▪냉각은 화염이 닿는 지점 전체에 물이 도달해야 한다. 일부만 냉각하면 효과가 없다

▪대원이 잡는 관창이 아니라 고정·무인 방수수단으로 냉각한다. 직접 화염 접촉이 있는 탱크의 냉각에는 무인 방수총 기준 1,900 L/min 이상이 필요하다. 그만큼을 지속할 수 없으면 냉각을 시작하지 않는다

▪안전밸브 소리의 음정이 높아지거나, 방출 화염이 길어지거나, 탱크 표면이 변색·변형되면 즉시 철수한다. 안전밸브가 작동하고 있다는 사실은 파열을 막아준다는 근거가 되지 않는다

▪냉각을 시작할 수 없는 상황이면 냉각하지 말고 경계구역을 확대한다. 파편은 방향을 가리지 않으므로 탱크 측면·정면 구분 없이 물러난다

### □ 전기설비·수전실

▪전원 차단은 관계자가 수행한다. 소방대가 조작하지 않는다

▪전원이 차단되지 않은 설비에는 방수하지 않는 것을 원칙으로 한다

▪통전 경로가 되는 것은 끊기지 않고 이어진 물기둥이다. 직사주수는 물줄기가 연속되므로 통전 위험이 크고, 분무주수는 물방울이 분리되어 위험이 낮다. 전기설비 인근에서는 분무로 전환하고, 직사주수가 불가피하면 훨씬 멀리 떨어진다

▪절연유가 연소 중인 설비에 직사주수하지 않는다. 기름이 튀어 화재면이 확대된다

▪변압기 화재는 2차 폭발 가능성이 있으므로 차량 부서 위치를 충분히 이격한다

### □ 배터리·충전구역

▪화재 도달 전에 냉각을 개시한다. 도달한 뒤에는 냉각으로 진행을 멈출 수 없다

▪방수는 배터리 자체가 아니라 구역 경계와 주변 가연물에 실시한다. 목적은 인접 셀로의 전파를 막는 것이다

▪한 번 열폭주가 시작된 셀은 소화되지 않는다. 현장에서 "재발화"로 보이는 현상은 같은 셀이 다시 타는 것이 아니라 인접 셀이 차례로 열폭주에 들어가는 것이다. 대응은 더 세게 끄는 것이 아니라 주변을 식히고 진행이 끝나기를 기다리는 것이다

▪리튬이온 배터리에 유효한 약제는 사실상 물뿐이며, 소화제가 아니라 냉각제로 쓴다. 간헐 방수는 효과가 없다. 대량으로 연속 냉각한다

▪밀폐된 공간이나 컨테이너에 가연성 가스가 축적되면 폭발할 수 있다. 문을 열기 전에 가스농도를 측정한다

▪풍하측에 대원을 배치하지 않는다. 옥외라도 공기호흡기를 착용한다

▪대응 기간을 시간 단위가 아니라 일 단위로 계획한다

▪소화된 것으로 보여도 열화상으로 온도 저하를 확인하기 전까지 감시를 해제하지 않는다

### □ 냉매(암모니아) 설비

▪냉매 종류를 관계자에게 확인한다. 암모니아 계열 여부에 따라 대응이 달라진다

▪차단은 냉동기계 운전자가 수행한다. 대원이 임의로 조작하지 않는다

▪차단해도 배관에 남은 냉매가 계속 방출된다. 차단이 즉시 효과를 내지 않는다는 것을 전제로 경계구역을 유지한다

▪암모니아는 물에 매우 잘 녹으므로 확산 중인 기체는 분무주수로 흡수시킬 수 있다. 다만 액체 상태로 고인 냉매에는 직접 방수하지 않는다. 물이 냉매보다 따뜻하여 기화를 촉진한다

▪암모니아는 낮은 농도에서 냄새로 감지되지만 고농도에서는 후각이 마비되므로 냄새의 세기로 위험을 판단할 수 없다. 생명·건강에 즉각 위험한 농도는 300 ppm이고, 공기 중 폭발범위는 약 15~28%이다

▪북미 비상대응지침(ERG)의 초기 격리거리는 누출만 있는 경우 전방향 최소 100m, 탱크·탱크로리가 화재에 관련된 경우 전방향 1,600m이다. 풍하측 보호조치 거리는 누출량과 기상에 따라 이보다 훨씬 길어진다

▪가스검지기로 농도를 측정하며 경계선을 조정한다. 측정 없이 거리만으로 안전을 판단하지 않는다

▪배관과 응축기는 수열 시 파열될 수 있다. 정면에 대원을 배치하지 않는다

▪누출이 의심되면 경계구역을 확대하고 풍상측에서만 활동한다

### □ 방호 실패의 공통 원인

대형 화재의 방호 실패 사례에서 반복되는 원인은 다음과 같다.

▪방호 위치를 화재가 도달한 뒤에 설정했다. 방호는 확대를 예측하여 미리 배치한다. 착화한 뒤에 옮기면 늦는다

▪연결 구조물을 확인하지 않았다. 이격거리만 보고 판단하여 브릿지·캐노피를 통한 확대를 놓쳤다

▪급수가 방호까지 감당하지 못했다. 화점 방면에 급수를 집중하다가 방호 방면이 먼저 끊겼다

▪비화·비산물을 계산에 넣지 않았다. 복사열 기준으로 안전한 거리에서 파열된 용기와 불티에 의해 착화했다

## 4. 장기전 운영

대형 물류창고 화재는 몇 시간이 아니라 며칠 단위로 간다. 2021년 이천 물류센터 화재는 완전 진화까지 6일이 걸렸다. 초기 몇 시간의 전술만 준비하고 들어가면, 화재가 끝나기 전에 소방력이 먼저 소진된다.

### □ 교대 편성

▪도착 직후, 배치를 정하는 단계에서 2교대 이후의 인원까지 함께 요청한다. 지친 뒤에 요청하면 도착 소요시간만큼 공백이 생긴다

▪미국 NFPA 1584는 공기용기 2본(30분형·45분형 기준)을 소모했거나 60분형 1본을 소모한 대원, 또는 공기호흡기 없이 40분간 고강도 작업을 한 대원을 의무적으로 휴식 단계로 보내도록 하고 있다. 30분형 1본 또는 20분 고강도 작업 후에는 최소 10분의 자체 휴식을 둔다

▪고온·다습 조건에서는 능동 냉각을 최소 10분, 가능하면 20분 실시한다. 방화복을 벗기고 수분과 전해질을 보충한다

▪휴식 구역은 붕괴위험구역과 연기 풍하측 밖에, 차량 동선과 분리하여 설치한다. 위치를 전 대원에게 전파한다

▪복귀 전 상태 확인을 거쳐 재투입한다. 자기 판단으로 돌아가게 두지 않는다

▪겨울철 장기전에서는 젖은 방화복과 낮은 기온이 함께 작용한다. 보온과 갈아입을 피복을 함께 준비한다

### □ 급수와 장비의 지속

▪급수는 시간 단위가 아니라 일 단위 소요량으로 다시 계산한다. 방수량 3,000 L/min을 24시간 유지하면 4,320㎥이다. 소화수조와 소화전만으로 감당되지 않으면 중계 또는 셔틀을 상설로 편성한다

▪연료(차량·발전기), 공기용기 충전, 소모 약제를 별도 담당이 관리한다. 공기용기는 현장 충전 수단을 확보한다

▪장시간 가동한 펌프와 호스를 순환 점검한다. 호스는 교체 주기를 정해 미리 바꾼다

▪야간 조명을 초기에 요청한다. 대공간은 조명 도달거리가 짧아 소요량이 크다

▪소화용수 유출 관리는 시간이 갈수록 누적된다. 「Ⅰ-4. 소화용수 유출 관리」의 저류·차단 조치를 교대와 함께 인계한다

### □ 지휘 인계와 기록

▪교대 시 인계 항목을 서식으로 고정한다 — 연소 구획과 방어선 위치, 방호 대상과 담당, 급수 계통, 붕괴위험구역 범위, 미확인 인원, 관계자 연락체계, 진행 중인 위험요인(배터리·냉매·위험물)

▪방어선과 붕괴위험구역은 도면에 표시하여 인계한다. 구두 인계만으로는 다음 교대에서 위치가 달라진다

▪시각별 조치를 기록한다. 조사와 사후 검토뿐 아니라, 며칠째 교대에서 앞선 판단의 근거를 확인하는 데 쓰인다

### □ 잔화·감시 단계로의 전환

▪전환 기준을 정한다 — 확대 위험 소멸, 방어선 유지 확인, 열화상 고온영역의 지속적 감소

▪전환 후에도 감시조를 남긴다. 물을 머금은 적재물 안에서 연소가 계속되어 하루 이상 지난 뒤 다시 커지는 경우가 있다

▪배터리 보관구역이 연소한 구역은 별도 감시 대상으로 유지한다. 열화상으로 온도 저하를 확인하기 전까지 해제하지 않는다

▪해체·반출 작업으로 넘어갈 때는 관계자·중장비 업체와 붕괴 위험을 함께 확인하고 작업구역을 지정한다